[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zurominie
4 www.gov.pliveb/psse-zuromin

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZUROMINIE

® tel:236572217 ® sekretariat.psse.zuromin@sanepid.gov.pl e ul. Przemystowa 10, 09-300 Zuromin






Żuromin, dnia 10.09.2025 r.
HK.903.7.38.2025
  OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

· art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U.
 z 2024 r., poz. 416)

· art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

· § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z pobierania próbek wody Nr: HK.903.5.7.2025 dokonanego w dniu 08.09.2025 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbki Sprawozdanie z badań wody Nr: HKL.9051-1-405/962/2025 z dnia 10.09.2025 r. (Sprawozdanie cząstkowe)
z wodociągu publicznego Straszewy

- sieć- Straszewy 84 – mieszkanie prywatne 

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

stwierdza brak przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Straszewach
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu 

Uzasadnienie

W dniu 10.09.2025 r. Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie przekazało informację o przekroczeniach mikrobiologicznych stwierdzonych w 1 próbce wody pobranej dnia 08.09.2025 r. z wodociągu zbiorowego w Straszewach w następujących punktach zgodności:
- sieć- mieszkanie prywatne Straszewy 84 - liczba enterokoków kałowych – 1 jtk/100 ml
Powyższe sprawozdanie cząstkowe Nr: HKL.9051-1-405/962/2025 zostało wydane przez Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie w dniu 10.09.2025 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczalna wartość wyżej wymienionego parametru wynosi:

- liczba enterokoków kałowych - 0 jtk/100ml

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie w dniu 10.09.2025 r. stwierdził brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu zbiorowego w Straszewach zaopatrującego miejscowości: Straszewy, Kozilas, Lisiny, Przerodki, Ruda, Mały Las, Sztok, Wylazłowo, Toruniak, Wronka

W związku z powyższym:
1. Zakazuje korzystania z wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego Straszewy.

2. Nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu podjęcie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie bakteriologicznej jakości wody z wodociągu zbiorowego Straszewy do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
3. Na okres realizacji zarządzenia określonego w punkcie 2 nakazuje zapewnić wszystkim użytkownikom w strefie objętej zakazem, wodę zdatną do spożycia z innego dobrego źródła, np. konfekcjonowaną.

4. Nakazuje poinformować osoby korzystające z wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu zbiorowego w Straszewach o braku przydatności wody do picia.

5. Ponowne korzystanie z wody do spożycia przez ludzi z sieci z wodociągu Straszewy może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie. 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie wydał ocenę o jakości wody z w/w
wodociągu celem powiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz, konsumentów oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz odpowiadający za jakość wody w/w wodociągu.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

2. Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz
3. a/a
