HKN.6031–132/17							Radom, dnia 18.10.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Pływalni Delfin przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 639, 640, 641, 643, 644 ,645 i OL-LBW.6210.840-842.2017 
z dnia 22.09.2017r., 29.09.2017r. oraz 02.10.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 19.09.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 639 dot. wody z niecki basenowej-początek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,13 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,1 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,15 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 1,06 | - | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,58 | - | 0,3 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 1 | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.840-842.2017  dot. wody z niecki basenowej-początek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,018 | ± 0,004 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,018 | ± 0,004 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 640 dot. wody z niecki basenowej -środek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,0 | - | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,32 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 1,07 | - | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,65 | - | 0,3 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 1 | - | 100 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.840-842.2017  dot. wody z niecki basenowej-środek

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,019 | ± 0,004 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,019 | ± 0,004 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 641 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mętność | NTU | 0,18 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,9 | - | - | - |
| Azotany | mg/l | 2,10 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,88 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,55 | - | 0,2 | niezgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 140 | - | 20 | niezgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | >100 | - | 0 | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: OL-LBW.6210.840-842.2017  dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑THM | mg/l | 0,018 | ± 0,004 | 0,1 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,018 | ± 0,004 | 0,03 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 643 dot. wody z natrysku damskiego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 23 | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 644 dot. wody z natrysku męskiego

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml |  | 14 | - | 100 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 645 dot. wody z natrysku dla niepełnosprawnych

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/100ml |  | 982 | - | 100 | niezgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego, chloru związanego, ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C, liczby Pseudomonas aeruginosa oraz liczby Legionella sp. w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Delfin

ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

- a/a