Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: 

Przegląd techniczny, konserwacja gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz serwis instalacji PPOŻ w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie k/Otwocka, 
Al. Drogowców 1
I. Przegląd i konserwacja
1. Przegląd techniczny, konserwacja gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych
a. przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic,
b. przegląd systemu sygnalizacji pożaru, w tym:

- weryfikacja adnotacji w książce pracy dotyczące nieprawidłowości w działaniu systemu i zapewnienie przywrócenia systemu do prawidłowej pracy;

- sprawdzenie, czy poprawnie zadziała przynajmniej jeden czujnik lub przycisk w każdej strefie;

- sprawdzenie, czy centrala prawidłowo monitoruje uszkodzenia systemu;

- sprawdzenie, czy centrala poprawnie steruje drzwiami ewakuacyjnymi;

- sprawdzenie, czy poprawnie zadziała ewentualne połączenie ze strażą pożarną lub zdalnym centrum stałej obserwacji;

- przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta;

- rozpoznanie, czy w budynku nastąpiły zmiany wpływające na rozmieszczenie czujników, przycisków lub sygnalizatorów. W przypadku zaistnienia zmian, konserwator powinien dokonać oględzin;
- sprawdzenie, czy poprawnie działa każda czujka zgodnie z zaleceniami producenta;

- wizualnie zweryfikowanie, czy okablowanie i urządzenia są sprawne i nieuszkodzone;

- rozpoznanie, czy czujniki nie są zastawione, a przyciski oznaczone, dostępne 
i widoczne;

- sprawdzenie poprawność działania wszystkich baterii akumulatorów.
c. aktualizacja w 2027 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu wraz 
z aktualizacją planów ewakuacyjnych na korytarzach obiektu;
d. wymiana uszkodzonych lub zużytych gaśnic na nowe lub po remoncie (wyprodukowane lub po remoncie w roku w którym dokonano wymiany). Gaśnice wyremontowane muszą być objęte 24 miesięczną gwarancją. Stare gaśnice zostaną odebrane przez Wykonawcę – ilość gaśnic w obiekcie – 40szt.,
e. uzupełnienie brakujących znaków bezpieczeństwa,
f. badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych – 16 szt.,
g. wymiana oznakowania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,

h. sprawdzenie działania oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

i. uzupełnienie instrukcji postępowania na wypadek pożaru,

j. uzupełnienie instrukcji ogólnej przeciwpożarowej,

k. stwierdzenie w formularzach serwisowych z przeglądu urządzeń przeciwpożarowych (hydranty wraz z wężami, drzwi przeciwpożarowe, wyłączniki ppoż. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne) oraz gaśnic o wykonaniu i wynikach przeglądu.

2. Wykonawca przewiduje w czasie trwania umowy 3  przeglądy i konserwacje gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych: 

a. Pierwszy do końca października 2025 r.

b. Drugi październik 2026 r.

c. Trzeci październik 2027 r. 
II. Serwis

1. W przypadku nieprawidłowości pracy w/w urządzeń Wykonawca będzie informowany na bieżąco przez Zamawiającego - Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgłaszane przez Zamawiającego uwagi w ciągu 24 godzin /diagnostyka awarii/;

2. Jeżeli utrzymanie w/w urządzeń w pełnej sprawności będzie wymagało ich naprawy lub wymiany ich elementów lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego kosztorysu naprawy - urządzenia 
i podzespoły wymienione – podlegają 24 miesięcznej gwarancji Wykonawcy.
3. W przypadku zauważonych nieprawidłowości  mogących prowadzić do powstania pożaru, zniszczenia mienia, zalania, kradzieży należy zawiadomić osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego lub odpowiednie służby (policja, straż);
4. Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za powstałe w trakcie prac ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia;
5. W przypadku powstania szkody, strony każdorazowo sporządzą protokół, w którym określą przyczyny szkody, stopień uszkodzenia, wysokość i formę odszkodowania.

III. Opis systemu sygnalizacji pożarowej 
Budynki Ośrodka wyposażone zostały w system sygnalizacji pożaru oparty na czujkach dymowych i temperaturowych. Zainstalowano system adresowalny firmy ESSER. Centralę sygnalizacji pożarowej umieszczono w recepcji o całodobowym dozorze. W skład instalacji wchodzą także ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-y, zamontowane w korytarzach. System jest adresowalny, tzn. centrala lokalizuje i pokazuje na wyświetlaczu informację o alarmach z czujki lub ROP-a, z podaniem ich dokładnej lokalizacji. Centralka pożarowa w stanie alarmu pożarowego uruchamia sygnały optyczne, dźwiękowe i komunikat ewakuacyjny. Centrala systemu sygnalizacji pożaru zasilana jest z instalacji elektrycznej budynku oraz z własnego źródła - akumulator.
Zestawienie elementów systemu:
- Centrala - FlexES Control FX10;
- Budowa:

· Zasilacz-moduł (Pętla/obwód 101);
· esserbus-GT-moduł (Pętla/obwód 131);
· esserbus-GT-moduł (Pętla/obwód 132);
· esserbus-GT-moduł (Pętla/obwód 133);
· Zespól obsługi (Pętla/obwód 161);
- Zainstalowane elementy pętli dozorowych - 259 szt.;
- Czujki - 226 szt. w tym:

· 214 Czujka O;
· 9 Czujka TD;
· 3 Czujka O2T;

- ROP – 19 szt.:

- Moduł – 1 szt.;

- Sygnalizator – 13 szt. 

IV Wymagania w stosunku do Wykonawcy
· Wykonawca musi posiadać certyfikat producenta uprawniający do prowadzenie konserwacji i instalacji ESSER;

· w czasie wykonywania usługi Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność;
