Przygotowanie obiektu do badania ciepłej wody użytkowej w wewnętrznym systemie wodociągowym w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.

Wymagania:

## Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – w akcie prawnym określona jest częstotliwość pobierania próbek, procedury postepowania w zależności od wyników oraz wymagania mikrobiologiczne

## Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –                     w akcie określone są wymagania dotyczące temperatury wody ciepłej:

## - instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.

## -instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C.

Ryzyko występowania i namnażania się bakterii z rodzaju Legionella zależne jest miedzy innymi od poprawności wykonania wewnętrznych systemów wodociągowych i ich właściwej eksploatacji.

Do badań w kierunku bakterii Legionella należy brać pod uwagę urządzenia w których                          w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny (głównie prysznice ).

Sprawujący nadzór nad urządzeniami w pierwszej kolejności powinni zrobić przegląd swojej  instalacji, wytypować punkty do badania, ocenić źródło ciepłej wody ( różne rozwiązania mogą być problemem ze zbyt niską temperaturą wody – pompy ciepła, fotowoltaika).

Przed badaniem próbek wody oraz okresowo powinno się wdrożyć odpowiednie działania takie jak:

- płukanie instalacji (plan płukania sieci – z uwzględnieniem możliwie jak największej liczby punktów wypływu wody o ile to możliwe, tak długo aż woda wypływająca z punktu jej wypływu osiągnie maksymalną temperaturę;

-przeprowadzić dezynfekcję chemiczną punktów pobrań wody – odkręcić prysznice, sitka, zdezynfekować, ocenić ich stan techniczny;

-przeprowadzić dezynfekcję fizyczną wody (temperatura 70-80°C);

- w razie potrzeby dezynfekcję chemiczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem o wodzie do spożycia miejsca pobierania do badania próbek ciepłej wody pozwalające na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej, są zlokalizowane w:

1) wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym punkcie czerpalnym;

2) punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody;

3) miejscu powrotu wody do podgrzewacza;

4) wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu

Poniżej wymieniono czynniki sprzyjające występowaniu i namnażaniu bakterii Legionella                                         w wewnętrznych systemach wodociągowych na które należy zwrócić uwagę:

- Obecność zbiorników/zasobników do gromadzenia wody (ciepłej i zimnej),

- Temperatura wody 25-42 °C (20-50 °C; optymalna 35-46 °C)

- Gorąca woda \ kranu może ostygnąć do temperatury pokojowej (24-25 °C) w ciągu 30 minut, nawet gdy woda z podgrzewacza będzie miała temperaturę 58 °C

- powstawanie zastoin wody (instalacje o małym przepływie wody lub braku przepływu),

- stagnacja wody - brak cyrkulacji, ślepe/martwe końce i martwe odcinki

- obecność osadów, mułu, kamienia kotłowego, produktów korozji

- obecność biofilmu

- obecność pierwotniaków i innych mikroorganizmów w wodzie

- zły stan techniczny i sanitarny instalacji, zaniedbania w naprawach i konserwacji

- brak lub zbyt niskie stężenie związków dezynfekcyjnych