Załącznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)

Zamawiający
Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
1. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem Zamówienia pn. „Wykonanie przyłącza dla budynków Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji przy al. Drogowców 1 w Józefowie, obręb 78 działki nr 8/1 i 8/3, do miejskiej sieci kanalizacyjnej” jest zaprojektowanie i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Kod CPV: 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
Zakres Zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Opracowanie Dokumentacji projektowej, w tym wykonanie pomiarów geodezyjnych i przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o.;
b) Wykonanie robót przygotowawczych;
c) Wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów pod przewody kanalizacyjne i studnie;
d) Ułożenie przewodów kanalizacyjnych;
e) Montaż studni kanalizacyjnych i rewizyjnych;
f) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca włączenia przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
g) Przeprowadzenie prób szczelności, płukania instalacji oraz wszystkich odbiorów wymaganych przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o.;
h) Opróżnienie i odłączenie istniejącego zbiornika betonowego;
i) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji;
j) Dopełnienie wszelkich wymogów formalnych wymaganych przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. opisanych na stronie: https://hydrosfera-jozefow.pl/dla-wykonawcy-projektanta/.

2. Lokalizacja robót
Województwo: mazowieckie, powiat: otwocki, gmina: Józefów, miejscowość: Józefów, adres: al. Drogowców 1, 05-420 Józefów, obręb ewidencyjny: 78, działki ewidencyjne nr 8/1 i 8/3, właściciel: Skarb Państwa, trwały zarządca: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
3. Opis stanu faktycznego
Na terenie nieruchomości znajdują się budynki Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji. Ścieki sanitarne z budynków są odprowadzane do istniejącego betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności 77 m3. Na trasie planowanego przebiegu przyłącza kanalizacji sanitarnej znajdują się elementy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, ciągi komunikacyjne, nawierzchnie, trawniki, drzewa, krzewy i inne elementy zagospodarowania terenu. Miejsce włączenia przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej znajduje się w pasie drogowym ul. Drogowców.

4. Etapy realizacji Zamówienia 
4.1. Etap I – Dokumentacja projektowa i prace przygotowawcze 
Etap I obejmuje:

a) Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz innych pomiarów niezbędnych do opracowania kompletnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Zamówienia bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań projektowych. W szczególności Dokumentacja projektowa będzie obejmowała projekt techniczny oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 
b) Przygotowanie i złożenie dokumentów, wniosków i opracowań wymaganych przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. i/lub właściwego zarządcę drogi;
c) Uzyskanie uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i dokumentów wymaganych lub wydawanych przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. i/lub właściwego zarządcę drogi;
d) Przedstawienie Zamawiającemu Dokumentacji projektowej do weryfikacji na zasadach określonych w pkt 5.1.3 OPZ;
e) Uzyskanie Dziennika Robót Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. wraz z wymaganymi załącznikami. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o uzyskaniu Dziennika Robót wraz z załącznikami. Termin odbioru Dziennika Robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, z uwzględnieniem planowanego terminu rozpoczęcia robót oraz okresu ważności tego dokumentu;
f) Przekazywanie Zamawiającemu kopii dokumentów, wniosków i opracowań złożonych do Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. i/lub do właściwego zarządcy drogi wraz z potwierdzeniem ich złożenia, a także kopii uzyskanych zgód, uzgodnień, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów, każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od dnia ich złożenia albo otrzymania.
Szczegółowe wymagania dotyczące Dokumentacji projektowej i STWiORB określono w pkt 5.1.1 i 5.1.2 OPZ, a wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej w pkt 5.2.8 OPZ. 
Etap I podlega odbiorowi przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
4.2. Etap II – roboty budowlane

Etap II obejmuje:

a) Wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, w tym wykonanie, zabezpieczenie i, jeżeli będzie to konieczne, odwodnienie wykopów;
b) Ułożenie przewodów kanalizacyjnych;
c) Wykonanie dwóch studni betonowych o średnicy 1 200 mm, wyposażonych we włazy DN 600, oraz studni inspekcyjnej, zgodnie z Dokumentacją projektową;
d) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wpięcia oraz zapewnienie wykonania wpięcia przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej przez pracowników Hydrosfery Józefów Sp. z o.o., zgodnie z pkt 5.2.3 lit. e OPZ;
e) Wykonanie prób, badań, pomiarów, kontroli i odbiorów;
f) Opróżnienie, odłączenie i zabezpieczenie istniejącego zbiornika oraz zgodne z obowiązującymi przepisami zagospodarowanie odebranych nieczystości ciekłych;
g) Uporządkowanie i odtworzenie Terenu robót;
h) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji i wykonania robót budowlanych określono w pkt 5.2 OPZ.
Etap II podlega odbiorowi przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Zamówienia

5.1. Dokumentacja projektowa i prace przygotowawcze
5.1.1. Dokumentacja projektowa

a) Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną oraz zweryfikuje stan istniejący, w szczególności przebieg istniejącej instalacji kanalizacyjnej, lokalizację i konstrukcję zbiornika, miejsca wyprowadzenia kanalizacji z budynków, rzędne, istniejące uzbrojenie, warunki gruntowo-wodne oraz sposób prowadzenia robót bez zakłócenia funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji;
b) W przypadku stwierdzenia, że wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi wymaga ich zmiany, uzupełnienia albo dodatkowego uzgodnienia, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego i przedstawi pisemne stanowisko Projektanta wraz z uzasadnieniem i propozycją rozwiązania;
c) Wykonawca pozyska dokumenty nieprzekazane przez Zamawiającego, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia;
d) Dokumentacja projektowa musi być kompletna, spójna i umożliwiać wykonanie, odbiór oraz użytkowanie przyłącza zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto musi być zgodna z warunkami technicznymi Hydrosfery Józefów Sp. z o.o., chyba że zmiana tych warunków albo rozwiązanie odmienne zostaną uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. oraz Zamawiającego;
e) Projekt techniczny powinien określać co najmniej:

· trasę, rzędne i spadki przyłącza,
· miejsce i sposób włączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
· miejsce połączenia z instalacją kanalizacyjną budynków,
· materiał, średnicę i klasę sztywności przewodów,
· lokalizację, typ, średnicę, rzędne i wyposażenie studni,
· sposób posadowienia przewodów i studni,
· zabezpieczenie i ewentualne odwodnienie wykopów,
· rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
· rodzaj i grubość podłoża, podsypki, obsypki i zasypki oraz wymagane zagęszczenie,
· wymagane próby, badania, pomiary i odbiory;
f) Dokumentacja projektowa będzie zawierać w szczególności opis techniczny, plan sytuacyjny, profil podłużny, rysunki studni i połączeń, zestawienie podstawowych materiałów, rozwiązania dotyczące robót ziemnych oraz opróżnienia i odłączenia zbiornika, wymagane uzgodnienia, informację BIOZ (jeżeli jest wymagana);
g) W przypadku stwierdzenia rozbieżności między OPZ, warunkami technicznymi Hydrosfery Józefów Sp. z o.o., profilami podłużnymi przykanalików stanowiącymi załącznik nr 2 do OPZ, stanem istniejącym, wynikami pomiarów albo pozostałymi dokumentami dotyczącymi Zamówienia Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu opis rozbieżności oraz pisemne stanowisko wraz z propozycją rozwiązania. Zastosowanie rozwiązania wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego oraz Hydrosfery Józefów Sp. z o.o., jeżeli jej akceptacja jest wymagana;
h) Wykonawca opracuje Dokumentację projektową w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych;
Ponadto wymaga się, aby całą dokumentację wykonać w wersji papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej w formatach: *.pdf i *.doc i/lub *.xls. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację dla Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. i/lub dla właściwego zarządcy drogi, jeżeli są wymagane.
5.1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
STWiORB powinna określać wymagania dotyczące materiałów, transportu i składowania, sprzętu, robót przygotowawczych i ziemnych, zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wykonania podsypki, obsypki i zasypki, zagęszczenia, montażu przewodów i studni, wpięcia do sieci, opróżnienia i odłączenia zbiornika, kontroli jakości, prób i pomiarów, odbiorów, odtworzenia Terenu robót oraz dokumentacji powykonawczej.
5.1.3. Weryfikacja Dokumentacji projektowej 
Do przekazywania, weryfikacji, poprawiania i podpisywania Dokumentacji projektowej oraz pozostałych dokumentów wymaganych przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. i/lub właściwego zarządcę drogi stosuje się następujące zasady:

a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji kompletną Dokumentację projektową w wersji elektronicznej. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana wraz z pisemnym wykazem jej poszczególnych elementów oraz pisemnym oświadczeniem Projektanta, że została wykonana zgodnie z Umową, OPZ, zasadami wiedzy technicznej, właściwymi normami, Prawem budowlanym, aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami, a także że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
b) Zamawiający zgłosi uwagi do Dokumentacji projektowej albo poinformuje Wykonawcę o ich braku w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej Dokumentacji projektowej;
c) Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu poprawioną Dokumentację projektową w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, chyba że ze względu na zakres wymaganych zmian Zamawiający wyznaczy inny termin;
d) Jeżeli charakter albo zakres wprowadzonych zmian tego wymaga, Zamawiający może poddać poprawioną Dokumentację projektową ponownej weryfikacji. Do ponownej weryfikacji stosuje się odpowiednio lit. b i c;
e) Wykonawca złoży Dokumentację projektową w Hydrosferze Józefów Sp. z o.o. po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o braku uwag do Dokumentacji projektowej;
f) Weryfikacja Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, zgłoszenie do niej uwag albo poinformowanie Wykonawcy o ich braku nie stanowią sprawdzenia Dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za jej prawidłowość, kompletność i zgodność z Umową, OPZ, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
g) Pozostałe dokumenty wymagające podpisu, oświadczenia albo innej czynności Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w kompletnej postaci nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem ich złożenia Hydrosferze Józefów Sp. z o.o. i/lub właściwemu zarządcy drogi;
h) Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane dokumenty, o których mowa w lit. g, albo zgłosi do nich uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnych dokumentów;
i) Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu poprawione dokumenty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, chyba że ze względu na zakres wymaganych zmian Zamawiający wyznaczy inny termin;
j) Podpisanie dokumentów, zgłoszenie do nich uwag albo brak uwag Zamawiającego nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za ich prawidłowość, kompletność i zgodność z Umową, OPZ oraz wymaganiami Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. i/lub właściwego zarządcy drogi.
5.2. Roboty budowlane

5.2.1. Organizacja robót i ciągłość funkcjonowania obiektu

a) Roboty będą prowadzone na terenie użytkowanego Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo użytkowników, dostęp do budynków, drożność dróg ewakuacyjnych oraz możliwie najmniejsze utrudnienia;
b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia kolejność i organizację robót budowlanych nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości etapu do odbioru. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionej organizacji robót od dnia jej otrzymania. Wykonawca uwzględni uwagi przed rozpoczęciem robót;
c) Terminy prac powodujących hałas, zapylenie, drgania, ograniczenia komunikacyjne, czasowe wyłączenie kanalizacji, wjazd ciężkiego sprzętu lub opróżnianie zbiornika Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tych prac;
d) Planowaną przerwę techniczną w działaniu kanalizacji Wykonawca zgłosi co najmniej 3 dni robocze wcześniej, wskazując zakres, termin, przewidywany czas i sposób zabezpieczenia obiektu. Jeżeli będzie to konieczne dla ciągłości pracy Obiektu, Wykonawca zastosuje na własny koszt tymczasowe rozwiązanie gromadzenia albo odprowadzania ścieków, uprzednio uzgodnione z Zamawiającym;
e) Wykonawca zapewni stały nadzór Kierownika robót nad wykonywanymi robotami oraz umożliwi przedstawicielom Zamawiającego i ustanowionemu przez Zamawiającego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dostęp do Terenu robót w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli i odbiorów;
f) Przełączenie odpływów do nowego przyłącza może nastąpić po wykonaniu i sprawdzeniu przyłącza, wymaganych odbiorach, potwierdzeniu możliwości odprowadzania ścieków i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym;
g) Istniejącego zbiornika nie wolno odłączyć przed uruchomieniem i sprawdzeniem nowego przyłącza;
h) Roboty w pasie drogowym zostaną przeprowadzone zgodnie z decyzją i wytycznymi właściwego zarządcy drogi. 
5.2.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

a) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wygrodzi i oznakuje Teren robót, zabezpieczy go przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zorganizuje zaplecze robót w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego wykonania Zamówienia;
b) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wytyczy geodezyjnie trasę przyłącza, zabezpieczy Teren robót i istniejącą infrastrukturę oraz zweryfikuje przebieg istniejącego uzbrojenia;
c) W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca wykona odkrywki kontrolne, jeżeli będą wymagane;
d) Wykopy należy wykonywać i zabezpieczać zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB i obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczyć przed osunięciem gruntu, dostępem osób nieuprawnionych, zalaniem oraz wpływem ruchu pojazdów i użytkowania obiektu;
e) W przypadku występowania wód gruntowych, sączeń lub opadów Wykonawca wykona odwodnienie i zagospodaruje wodę w sposób niepowodujący szkód ani zakłóceń;
f) Wykonawca wykona podłoże, podsypkę, obsypkę, zasypkę i zagęszczenie zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. Nadmiar gruntu należy usunąć z nieruchomości.
5.2.3. Materiały, wyroby i wykonanie przyłącza
a) Materiały i wyroby muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, właściwe dla przewidzianego zastosowania, zgodne z Dokumentacją projektową i wymaganiami Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. oraz dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami;
b) Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca przedłoży wymagane karty materiałowe, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty i dokumenty gwarancyjne;
c) Wykonawca dostarczy i zamontuje przewody, studnie oraz pozostałe elementy przyłącza zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB i warunkami technicznymi Hydrosfery Józefów Sp. z o.o.;
d) Wykonawca wykona połączenie przyłącza z istniejącą instalacją kanalizacyjną budynków oraz przygotuje i zabezpieczy miejsce wykonania wpięcia do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z wymaganiami Hydrosfery Józefów Sp. z o.o.;
e) Wykonawca dokona wymaganych zgłoszeń oraz uzgodni z Hydrosferą Józefów Sp. z o.o. terminy kontroli, odbiorów i wykonania włączenia przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej. O uzgodnionych terminach Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Włączenie przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej zostanie wykonane przez pracowników Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. zgodnie z aktualną procedurą spółki. Wykonawca przygotuje i zabezpieczy miejsce robót oraz zapewni warunki niezbędne do wykonania i odbioru włączenia. Wykonanie i odbiór włączenia należy potwierdzić wpisem w Dzienniku Robót;
f) Wykonawca nie zakryje robót przed przeprowadzeniem wymaganych kontroli i odbiorów przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o., Zamawiającego oraz ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego;
g) Wykonawca zgłosi gotowość robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie;
h) Dziennik Robót Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. nie stanowi dziennika budowy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Wykonawca zapewni prowadzenie Dziennika Robót przez Kierownika robót, zabezpieczy go przed utratą lub uszkodzeniem oraz będzie udostępniał go przedstawicielom Hydrosfery Józefów Sp. z o.o., Zamawiającego i ustanowionemu przez Zamawiającego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu robót Wykonawca rozliczy Dziennik Robót zgodnie z wymaganiami Hydrosfery Józefów Sp. z o.o.
5.2.4. Próby, badania i kontrola jakości

a) Wykonawca przeprowadzi wszystkie próby, badania i pomiary wymagane przepisami, warunkami technicznymi, Dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami producentów;
b) Kontrola obejmie co najmniej trasę, rzędne, spadki, posadowienie przewodów, jakość połączeń, szczelność, wykonanie studni, zagęszczenie zasypki, prawidłowość wpięcia, drożność przyłącza oraz przełączenie budynków;
c) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie prób, badań i pomiarów z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
5.2.5. Opróżnienie i odłączenie istniejącego betonowego zbiornika bezodpływowego na ścieki
a) Istniejący betonowy zbiornik bezodpływowy należy opróżnić i odłączyć, zapewniając zgodne z obowiązującymi przepisami zagospodarowanie ścieków i odpadów;
b) Nieczystości ciekłe należy przekazać uprawnionemu odbiorcy.

5.2.6. Odpady i ochrona środowiska

a) Wykonawca odpowiada za zgodne z obowiązującymi przepisami postępowanie z nieczystościami ciekłymi i odpadami powstałymi podczas realizacji robót;
b) Zabrania się zakopywania i spalania odpadów, odprowadzania ścieków lub zanieczyszczonej wody do gruntu, pozostawiania odpadów i mieszania ziemi urodzajnej z gruzem;
c) Wykonawca będzie na bieżąco usuwał odpady budowlane z Terenu robót i przekazywał je uprawnionym odbiorcom;
d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie nieczystości ciekłych i odpadów uprawnionym odbiorcom.
5.2.7. Ochrona zieleni i odtworzenie Terenu robót
a) Roboty należy ograniczyć do powierzchni niezbędnej do ich bezpiecznego wykonania;
b) Wykonawca zabezpieczy drzewa, krzewy i ich systemy korzeniowe oraz nie będzie składował urobku i materiałów przy pniach drzew;
c) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca udokumentuje fotograficznie stan Terenu robót, zgodnie z pkt 5.2.9 OPZ;
d) Po zakończeniu robót Wykonawca przywróci Teren robót do stanu nie gorszego niż przed ich rozpoczęciem;
e) Odtworzenie trawników obejmuje oczyszczenie i wyrównanie podłoża, rozłożenie ziemi urodzajnej, wysiew odpowiedniej mieszanki traw, podlanie i pierwszą pielęgnację;
f) Wykonawca naprawi wszystkie nawierzchnie, ciągi komunikacyjne i elementy zagospodarowania terenu uszkodzone podczas robót.
5.2.8. Obsługa geodezyjna

a) Pomiary niezbędne do projektowania, wytyczenie trasy i elementów przyłącza, pomiar elementów ulegających zakryciu przed ich zakryciem, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz czynności wymagane przez właściwy zasób geodezyjny i kartograficzny zostaną wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5.2.9. Dokumentacja fotograficzna

a) Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną stanu Terenu robót przed rozpoczęciem robót, wykopów, podsypki, ułożonych przewodów, połączeń, studni, robót przed zakryciem, opróżnienia i odłączenia zbiornika oraz odtworzonego Terenu robót;
b) Zdjęcia muszą być czytelne, ostre, prawidłowo naświetlone i wykonane w rozdzielczości umożliwiającej jednoznaczną identyfikację dokumentowanego miejsca, elementu oraz etapu robót. Zdjęcia należy opisać przez wskazanie co najmniej daty wykonania, miejsca, dokumentowanego elementu i etapu robót oraz przekazać w dokumentacji powykonawczej w oryginalnych plikach elektronicznych.
5.2.10. Dokumentacja powykonawcza

a) Na potrzeby odbioru końcowego przyłącza Wykonawca przygotuje i przekaże Hydrosferze Józefów Sp. z o.o., zgodnie z aktualną procedurą tej spółki, w szczególności:

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ułożonych przewodów i elementów przyłącza, z rzędnymi charakterystycznych punktów,
· Dziennik Robót z wymaganymi wpisami,
· protokół końcowego odbioru przyłącza kanalizacyjnego,
· szkic zdawczo-odbiorczy wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, zawierający wymagane domiary do punktów stałych,
· dokument właściwego zarządcy terenu potwierdzający jego odtworzenie i odbiór, w tym protokół odbioru pasa drogowego,
· inne dokumenty wymagane przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. do odbioru końcowego przyłącza;
b) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej:

· Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
· opis wykonanych robót i wykaz zastosowanych materiałów,
· karty materiałowe, deklaracje, certyfikaty, świadectwa i atesty,
· protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
· protokoły prób, badań i pomiarów,
· dokumentację fotograficzną,
· dokumenty wymagane przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o.,
· kopię kompletnego Dziennika Robót Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. zawierającą wszystkie dokonane w nim wpisy i załączniki, a jeżeli zgodnie z wymaganiami Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. oryginał Dziennika Robót nie podlega zwrotowi tej spółce - jego oryginał,
· dokumenty dotyczące pasa drogowego, w tym decyzje, uzgodnienia, zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, jeżeli był wymagany oraz protokół odbioru pasa drogowego,
· dokumenty potwierdzające zagospodarowanie nieczystości ciekłych i odpadów,
· inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
· oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami określonymi w Umowie i OPZ,
· dokumenty gwarancyjne,
· wykaz przekazywanych dokumentów.

c) Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w formatach: *.pdf i *.doc i/lub *.xls. 
Dokumentację fotograficzną należy przekazać w formie uporządkowanego zestawienia stanowiącego część dokumentacji powykonawczej, jako pliki elektroniczne w formacie JPG, JPEG albo innym powszechnie stosowanym formacie zapewniającym zachowanie jakości i możliwość odczytu zdjęć.  
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację w wersji papierowej – 2 szt. oraz elektronicznej.

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

a) Wykonawca odpowiada za bezpieczną organizację i prowadzenie robót oraz przestrzeganie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
b) Wykonawca zabezpieczy wykopy, strefy niebezpieczne, ciągi komunikacyjne, miejsca pracy maszyn oraz miejsca składowania materiałów;
c) Wykonawca zapewni wymagane szkolenia, instruktaże, środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i ochronną, zaplecze higieniczno-sanitarne, środki pierwszej pomocy i właściwy nadzór;
d) Projektant sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a Kierownik robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z obowiązujących przepisów;
e) Wykonawca niezwłocznie zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o wypadku, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, awarii, uszkodzeniu infrastruktury, wycieku ścieków, zalaniu albo innym zdarzeniu mogącym wpływać na bezpieczeństwo osób, mienia lub środowiska.
7. Odbiory

a) Odbiory będą prowadzone zgodnie z Umową;
b) W razie zakrycia robót bez wymaganego odbioru lub kontroli Wykonawca odkryje je na własny koszt, umożliwi kontrolę i odtworzy Teren robót;
c) Odbiór przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. nie zastępuje odbioru przez Zamawiającego, a odbiór Zamawiającego nie zastępuje uzgodnień i odbiorów wymaganych przez Hydrosferę albo właściwe organy.
8. Dokumenty wyjściowe przekazane Wykonawcy
Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty konieczne do realizacji Zamówienia:

a) Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do OPZ;
b) Dokument „Profile podłużne odcinków bocznych, zwanych dalej „przykanalikami”, w ul. Drogowców” stanowi załącznik nr 2 do OPZ;
c) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Zamawiającego do sprawowania trwałego zarządu nad nieruchomością, stanowiącego Załącznik nr 4 do OPZ;
d) Wykonawca zweryfikuje kompletność i aktualność dokumentów oraz materiałów przekazanych przez Zamawiającego i niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o stwierdzonych brakach lub rozbieżnościach.
9. Załączniki do OPZ

Załącznik nr 1 – Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. wraz z załącznikami.
Załącznik nr 2 – Profile podłużne odcinków bocznych (przykanalików) w ul. Drogowców stanowiące pełną i czytelną wersję rysunku załączonego do warunków technicznych Hydrosfery Józefów Sp. z o.o.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 4 – Trwały zarząd.

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy.
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