Załącznik  nr 2

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku PSM w Nowym Targu ul. Parkowa 12 , zgodnie z art.62, ust. 1, pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane tj. „[…]co najmniej raz na 5 lat (…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów […]

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować 
w szczególności:

- oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych 
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych 
w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,

- oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej 
w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych,

- badanie urządzeń chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Przegląd pięcioletni powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien zawierać:

- datę wykonania przeglądu;

- nr protokołu;

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz 
z informacją w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu;

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz 
z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz 
z wynikiem (pozytywny/negatywny);

- wykaz usterek i nieprawidłowości;

- zalecenia pokontrolne;

- informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

Nowy Targ  – powierzchnia użytkowa: 2.467,32 m2

- kubatura: 20.849,40 m3

Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń posiadających aktualną homologację (w protokole należy określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca musi sporządzić protokół i dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu ul. Parkowa 12 w terminie 14 dni od wykonania przeglądu. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.