# Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Dostawa wraz z montażem układu kompensacji mocy biernej na terenie Obwodu Drogowego GDDKiA w Kłobucku”, zwana dalej zadaniem.

Rodzaj zamówienia: dostawa

- Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, objętego min. 24 miesięczną gwarancją, systemu kompensacji mocy biernej wewnętrznej sieci energetycznej na terenie Obwodu Drogowego w Kłobucku.

- dostawa wraz z montażem kompensatora mocy biernej w odrębnej szafie sterowniczej – instalacja na zewnątrz;

- konfiguracją urządzeń wraz z implementacją w systemie zdalnego nadzoru;

- opracowanie raportu końcowego, pomiary powykonawcze wraz z analizą mocy biernej w czasie min. 7 dni.

- Opis stanu istniejącego

Wewnętrzna sieć energetyczna (WLZ układ 3 fazy), zasilająca obiekty zlokalizowane na terenie Obwodu Drogowego w Kłobucku (ul. Pogodna 1, 42-100 Kłobuck), 
nie posiada układu kompensacji mocy biernej. Występują znaczne przekroczenia poboru energii biernej, które mają bezpośredni wpływ na wysokość opłat za energię elektryczną.

Aktualny stan parametrów sieci energetycznej przedstawiony został w raporcie 
z przeprowadzonych badań wewnętrznej sieci elektroenergetycznej – załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

- System kompensacji mocy biernej – minimalne wymagania

Wykonawca w ramach ceny ofertowej dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania, objęty min. 24 miesięczną gwarancją, system kompensacji mocy biernej.

  - Szafa sterownicza zewnętrzna – minimalne wyposażenie

- system kompensacji mocy biernej,

- sterownik systemu zdalnego nadzoru/zarządzania LTE / 5G wraz z  implementacją w systemie zarządzania posiadanym przez Zamawiającego,

- analizator sieci,

- czujnik zmierzchowy z obsługą GPS – obwód oświetlenia terenu,

- cyfrowy programator astronomiczny – obwód oświetlenia terenu,

- konektor sygnalizacji otwarcia drzwiczek,

- wkładka jednostronna typu WRS, z kluczem patentowym, do zamków w szafach energetycznych – numer do uzgodnienia z Zamawiającym,

- zewnętrzna antena GPS,

- zewnętrzna antena GSM.

Z uwagi na podział WLZ w rejonie obiektu magazynowego, docelowa lokalizacja szafy zostanie uzgodniona w toku realizacji zamówienia z Zamawiającym.

    - Układ kompensacji mocy biernej

Powyższe parametry należy rozumieć jako minimalne, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do instalacji systemu, gwarantującego skuteczność kompensacji na poziomie minimum 98%.

Minimalne parametry urządzenia:

- kompensator z filtrem aktywnym o mocy min. 3 kVAr / 400V

- bezstopniowa kompensacja mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej

- eliminacja wyższych harmonicznych prądu do 13 rzędu

- kompensacja nadążna i uzyskanie docelowego cosᵠ,

- automatyczne dostosowanie mocy SVG do charakteru, obciążenia bez żadnych zmian programowalnych,

- brak zjawisk rezonansowych i konieczności stosowania dławików rezonansowych,

- odciążenie przewodu neutralnego,

- symetryzacja obciążeń trójfazowych,

- stabilność napięcia sieciowego,

- szybki czas reakcji poniżej <100 μs,

- brak ruchomych części - ograniczenie awaryjności i konieczności serwisowania,

- możliwość modyfikacji o połączenie z kolejnymi urządzeniami.

    - Sterownik systemu zarządzania układem kompensacji

Minimalne parametry urządzenia:

- zabudowa w szafie sterowniczej z kompensacją mocy biernej;

- montaż na szynie DIN;

- łączność za pomocą technologii LTE lub 5G;

- monitorowanie w czasie rzeczywistym i analiza parametrów sieci: prądu, napięcia, zużycia energii, mocy czynnej, mocy biernej;

- monitorowanie prawidłowości pracy urządzenia kompensacyjnego;

- analizator sieci – dopuszcza się zastosowanie kompatybilnego urządzenia zewnętrznego;

- obsługa czujnika zmierzchowego - kompatybilne urządzenie zewnętrzne;

- diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan: wejść i wyjść;

- stopień ochrony min.  IP20;

- synchronizacja czasu/położenia sterownika poprzez moduł GPS (automatyczna z lokalizacją sterownika na mapie);

- pełna kontrola i zarządzanie poprzez systemem web (www) posiadany przez Zamawiającego (platforma IoT Orange),

- zdalne włączanie/wyłączanie oświetlenia ulicznego/terenu podczas prac serwisowych poprzez system www.

- dostawa i utrzymanie kart SIM przez okres 36 m-cy.

    - wyposażenie dodatkowe – w przypadku braku fabrycznej implementacji funkcjonalności w sterowniku

- analizator sieci,

- czujnik zmierzchowy,

- cyfrowy programator astronomiczny,

  - cyfrowy programator astronomiczny GPS - automatyczna zmiana czasu lato/zima,

  - korekty załączeń niezależne dla lata i zimy oraz załączeń/włączeń min. +-120 minut.

- Ogólne zasady obmiaru

Jednostka obmiarowa:

1 kpl (komplet) - obejmuje wszelkie czynności związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych;

- oznakowanie prac;

- koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu prac;

- koszt użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania;

- montaż urządzenia i podzespołów w szafie sterowniczej kompensacji mocy biernej;

- podłączenie przewodów zewnętrznych oraz sprawdzenie działania urządzenia, konfiguracja systemu;

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań oraz 7 dniowej analizy parametrów sieci wraz z opracowaniem raportu końcowego, który należy złożyć Zamawiającemu;

- aktualizacja oznakowania wyposażenia szafy z kompensacją mocy biernej;

- utrzymanie urządzeń do chwili odbioru przez Zamawiającego;

- uporządkowanie terenu, wywóz zużytych materiałów, stanowiących odpady, poza teren prac i zagospodarowanie bądź zutylizowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami;

- szkolenie dla osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Raport końcowy - dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy (dokumentację powykonawczą) w ilościach i formie wskazanej poniżej.

- 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej

- 1 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (pdf) – 1 egz. oraz edytowalne wersje dokumentów w plikach doc / xls / itp.

Raport końcowy winna obejmować w szczególności:

- lokalizację szafy kompensacji mocy biernej – załącznik graficzny;

- aktualizację oznakowania wyposażenia szafy z kompensacją mocy biernej – załącznik graficzny;

- karty gwarancyjne urządzeń wraz z dokumentacją jakością urządzeń/materiałów (certyfikaty/deklaracje zgodności/ect.);

- potwierdzenie utrzymania kart SIM przez okres min. 36 m-cy;

- analizę parametrów sieci po montażu urządzenia (min. 7 dni).

- Termin realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 40 dni od daty przekazania zlecenia przez Zamawiającego.

- Warunki odbioru i płatności

Po pozytywnej weryfikacji zgodności dostarczonego systemu, w tym dokumentacji powykonawczej, z warunkami niniejszego OPZ oraz zlecenia, sporządzony zostanie protokół odbioru stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Raport z przeprowadzonych badań wewnętrznej sieci elektroenergetycznej

Akceptuję Tomasz Wesołowski imię i nazwisko kierownika komórki organizacyjnej