| - KARTA NADZORU AUTORSKIEGO - NR: NA_WM_03/2023.01.26 - DO OPRACOWANIA NR 21-01/WM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | Styczeń 2023 |  |  |  |  |

Obiekt:

Adaptacja  przebudowa, nadbudowa  i rozbudowa nieruchomości przy

ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid. 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego

Lokalizacja inwestycji:

Miechów ul. Sienkiewicza 32A (dz.nr ewid.378/5)

Inwestor:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15B, 32-200 Miechów

Jednostka projektowa:

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków

Branża:

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

Projektant:	mgr inż. Paweł Budziński

| TREŚĆ NADZORU: - W związku ze zmianą, na wniosek Wykonawcy, lokalizacji urządzeń: agregatu dla chłodnicy centrali 1Ck1 - 1Ag1, jednostki zewnętrznej systemu klimatyzacyjnego VRF – 1VRF1 oraz jednostki zewnętrznej klimatyzatora typu split – 1KL1JZ przekazuje się rysunki pokazujące nowe lokalizacje urządzeń oraz dostosowane trasy prowadzenia rurociągów chłodniczych. Przeprowadzenie rurociągów od ściany zewnętrznej budynku do urządzeń należy wykonać w gruncie, ok. 1m pod poziomem terenu, w przepuście z rury PCV o średnicy 250mm. - W miejscu wyjścia instalacji z gruntu, poza obrysem krawężnika należy zastosować studzienkę betonową DN 1000 mm, w celu umożliwienia wykonania połączenia lutowanego przewodów freonowych. Dodatkowo w połowie długości rury osłonowej, w celu zapewnienia dostępu do połączeń lutowanych rurociągów miedzianych, zastosowano dodatkową studzienkę betonową DN 1000 mm. - Ponieważ, po przeniesieniu jednostki zewnętrznej klimatyzatora 1KL1, długość instalacji chłodniczej przekroczyła maksymalną dopuszczalną odległość między jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną dla projektowanego urządzenia, dokonuje się zamiany na klimatyzator o większej mocy chłodniczej nominalnej, tj. 7kW, którego dopuszczalna odległość między jednostkami wynosi 50m. - W związki z przeniesieniem ww. urządzeń zagłębienie w poprzedniej lokalizacji ulega zmniejszeniu, spełniając funkcję jedynie wyrzutni ściennej. Zestawienie materiałów i prac dodatkowych koniecznych do wykonania zadania: kpl; 1; 1KL1JW +1KL1JZ; UWAGA: ZAMIANA KLIMATYZATORA 1KL1 Klimatyzator typu split (z inwerterem), naścienny z kompletem orurowania, napełnionego czynnikiem R32 - z pełną automatyką (protokół komunikacji MOD-BUS IP) - wydajność chłodnicza nominalna 7 kW (bieg średni) - pobór mocy 1,85kW - napięcie 230V Uwaga: wyposażony w system do pracy całorocznej: - chłodzenie od: -18 do 52st.C - odległość urządzeń wewn. i zewn.: sumaryczna: 43 m. kpl; 2; Studzienka betonowa włazowa o średnicy 1000mm, wraz z włazem żeliwnym, zwężką, pierścieniem wyrównawczym, uszczelnieniem, kręgami ze stopniami złazowymi, podstawą studni.. mb; 11; Rura PVC Dn 250. mb; 30 38 30 41 38 41; Rurociągi miedziane wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 6,4 - 12,7 - 15,9 - 19,05 - 28,6 - 31,8. mb; 30 38 30 41 38 41; Izolacja miedzianych rurociągów chłodniczych z kauczuku syntetycznego: Parametry izolacji: - współczynnik przewodzenia ciepła λ±0°C=0,033W/mK - przenikanie pary wodnej µ ≥ 10000 - nierozprzestrzeniający ognia, niezapalny - 6,4 - 9mm - 12,7 - 19mm - 15,9 - 19mm - 19,05 - 19mm - 28,6 - 25mm - 31,8 - 25mm. szt; 1; Przewierty przez ściany o średnicy: Ø 250. W załączeniu rysunki: W1/NA03 RZUT PIWNIC 1: 100 W2/NA03 RZUT PARTERU 1: 100 W5/NA03 RZUT DACHU I PRZEKROJE 1: 100 Uwaga! Zmiany na rysunkach obrysowano chmurkami oznaczonymi symbolem NA03 Jednocześnie stwierdza się, że w/w zmiany są nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego. |
| --- |
| PODPISY: |  |  |  |
| GENERALNY PROJEKTANT | PROJEKTANT | INSPEKTOR NADZORU | KIEROWNIK BUDOWY |