Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
na świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy 
instalacji sanitarnej (wod.-kan. i c.o.)

Budynek biurowy:

- ilość kondygnacji: 10, w tym 2 kondygnacje piwniczne

- około 750 pomieszczeń biurowych

- 43 toalety

- okres świadczenia usługi – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

- Konserwację oraz codzienną obsługę urządzeń i instalacji należy prowadzić
 w sposób zabezpieczający ich prawidłowe i bezawaryjne działanie, 
a w przypadku awarii możliwie najkrótszy czas przestoju.

- Przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji wykonywać będzie, w dni pracy Zamawiającego, tj. 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, co najmniej 2 (dwóch) pracowników (konserwatorów) Wykonawcy, przez 4 godziny pomiędzy godziną 10.00 a 14.00. Zamawiający zapewni pomieszczenie techniczne/socjalne dla ww. pracowników.

- Zakres prac należący do obowiązków konserwatorów urządzeń i instalacji wod.-kan, c.o. wraz z węzłem cieplnym określony został w pkt I.

- W przypadku wykonywania prac wymagających obecności w obsługiwanym obiekcie więcej niż dwóch pracowników (konserwatorów), Wykonawca zapewni odpowiednią, wynikającą z przepisów BHP liczbę pracowników do ich realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej gotowości do usuwania awarii 
w czasie i po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).

- Wykonawca przystępuje do usuwania awarii w ciągu max 0,5 godziny od telefonicznego powiadomienia o jej powstaniu.

- Wykonawca odpowiednio wcześniej zgłasza Zamawiającemu konieczność zakupu potrzebnych materiałów, części zamiennych, itp. niezbędnych do świadczenia przedmiotu umowy.

- Części zamienne, materiały pomocnicze itp. do napraw i konserwacji dostarcza Zamawiający.

- Oceny prawidłowości wykonania prac objętych niniejszą umową dokonuje Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich poprawek na żądanie Zamawiającego, o ile konieczność ich dokonania wyniknie z niewłaściwego wykonania usługi. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę 
o zaistniałej awarii.

- W przypadku nieterminowego wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania określonych w umowie prac.

- Obowiązki konserwatora w zakresie konserwacji instalacji sanitarnej (wod.–kan. i c.o.):

- usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach, pionach, w pomieszczeniach i węźle cieplnym,

- uszczelnienie systemów dławicowych,

- uszczelnianie i utrzymanie technicznej sprawności wszystkich zaworów wodnych oraz wymiana niesprawnych zaworów, łącznie z zaworami odcinającymi,

- udrażnianie instalacji kanalizacyjnej na pionach i poziomach,

- udrażnianie kratek ściekowych,

- wymiana lub uzupełnienie pokręteł,

- awaryjna wymiana odcinków rur o długości do 2 mb na pionach i poziomach,

- doraźne zabezpieczenie miejsc awarii,

- udrażnianie instalacji wodociągowej w odcinkach do 6 mb,

- uszczelnianie armatury (baterie, zawory czerpalne i przelotowe w pomieszczeniach),

- uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych, drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn,

- sprawdzanie prawidłowości działania wodomierza głównego,

- uszczelnianie armatury (baterie, zawory czerpalne i przelotowe w pomieszczeniach),

- wykonywanie na bieżąco napraw lub wymiany uszkodzonych głowic baterii, pokręteł, połączeń elastycznych, zaworów, uszczelnień itp.,

- wymiana uszkodzonych elementów armatury sanitarnej (misek sedesowych, umywalek, pisuarów itp.), wpustów, syfonów, czyszczaków, rur podejść itp.,

- dokonywanie odczytów wskazań liczników wg potrzeb.

II.    Obowiązki konserwatora w zakresie konserwacji centralnego ogrzewania i węzła

- Czynności eksploatacyjne:

- uzupełnianie wody w instalacji c.o. i sprawdzanie szczelności instalacji,

- odpowietrzanie instalacji c.o. oraz grzejników w częściach wspólnych,

- awaryjne zrzucanie wody z instalacji,

- poawaryjne napełnianie wodą instalacji oraz odpowietrzanie jej,

- czyszczenie filtrów na pionach w szachtach (zrzucenie wody z pionu, oczyszczenie filtrów nawodnienie pionu i odpowietrzenie).

- Likwidacja przecieków:

- wymiana uszkodzonych rurociągów instalacji c.o. o przekroju do średnicy 40 mm
 i długości do 2 mb, łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym,

- usuwanie przecieków zaworów grzejnikowych,

- usuwanie przecieków zaworów na pionach,

- usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych zaworów z wymianą uszczelek,

- usuwanie przecieków na śrubunkach z ich docieraniem i wymianą,

- likwidacja przecieków na złączach grzejnikowych z wymianą uszczelek grzejnikowych i korków,

- likwidacja przecieków odpowietrzników automatycznych z ewentualną wymianą.

- Likwidacja niedogrzewań:

- lokalnym zapowietrzeniem grzejników,

- zamuleniem grzejnika, wypłukanie grzejnika,

- zapowietrzeniem instalacji,

- zapchaniem.

4. Konserwacja węzła cieplnego:

- uruchomienie i wyłączanie węzła na rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego,

- kontrola pracy automatycznej regulacji i urządzeń kontrolno–pomiarowych,

- uszczelnianie dławic, uzupełnianie oleju i doszczelnianie kurków manometrycznych,

- kontrola układu zasilania węzła w energię elektryczną,

- czyszczenie odmulaczy i filtrów (wraz z uszczelkami),

- uzupełnianie oleju w termometrach.