| WYKONAWCA PROJEKTU: |  | KFG sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Drogowych ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznań biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl |
| --- | --- | --- |

| ZAMAWIAJACY/ ZARZĄDCA DROGI |  | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa Drogi Krajowej polegająca na Budowie Oświetlenia Drogowego. Przejście nr 20 DK 55 119+324 DK 91 km 151+810 w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych DK16 na odc. Dolna Grupa - Nowe Jankowice, DK55 na odc. Dusocin - Stolno, DK91 na odc. Bochlin - Nowe Marzy i w m. Stolno” Rozwiązanie kolizji elektroenergetycznych |
| --- | --- |
| OPRACOWANIE: | PROJEKT WYKONAWCZO/TECHNICZNY |
| ADRES INWESTYCJI: | Województwo: Kujawsko Pomorskie; Powiat: chełmiński; Gmina : Stolno |
| DZIAŁKI: | Jednostka ewidencyjna: 040406_2 Stolno Obręb: 0013 Stolno; dz. ewid. Nr 97/1 |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Główny Projektant | mgr inż. Jakub Wróblewski | SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR. WKP/0255/POOE/15 |  |
| Opracował |  |  |  |
| Sprawdził |  |  |  |

| Data | Nr projektu | Faza | Tom | Egzemplarz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.2023 | 2022016 | PW/PT | I | 1 |

Spis treści

1.	Temat	4

2.	Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń	4

3.	Oświadczenia projektanta	5

4.	Uprawnienia budowlane	6

5.	Podstawa opracowania	9

6.	Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT – NIE DOTYCZY	10

7.	Odpis protokołu z narady koordynacyjnej – NIE DOTYCZY	10

8.	Uzgodnienia branżowe	11

9.	Decyzje administracyjne – NIE DOTYCZY	13

10.	MPZP lub decyzja lokalizacyjna	13

11.	Stan istniejący	13

12.	Rozbiórki	13

13.	Linia SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY	13

14.	Stacja transformatorowa SN/nn – NIE DOTYCZY	13

15.	Linia kablowa nn (napowietrzna/kablowa)	13

16.	Oświetlenie uliczne	14

17.	Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY	14

18.	Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY	14

19.	Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY	14

20.	Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY	14

21.	Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn – NIE DOTYCZY	14

22.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – NIE DOTYCZY	14

23.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY	14

24.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn	14

25.	Obliczenia techniczne	15

26.	Opinia geotechniczna – NIE DOTYCZY	19

27.	Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni) – NIE DOTYCZY	19

28.	Kolizje / skrzyżowania	19

29.	Ingerencja w zieleń wysoką – NIE DOTYCZ	19

30.	Ochrona konserwatorska – NIE DOTCZY	19

31.	Opis projektu zagospodarowania terenu – NIE DOTYCZY	19

32.	Obszar oddziaływania inwestycji	19

33.	Uwagi	20

34.	Zestawienia montażowe i demontażowe	21

34.1.	Linia napowietrzna (ST Stolno 4 obw. NN 2-1276-01)	21

34.2.	Rozbiórka (ST Stolno 4 obw. NN 2-1276-01)	21

34.3.	Oświetlenie	21

34.4.	Rozbiórka - oświetlenie	21

35.	PZT (rys. E-1 Plan sytuacyjny. Rozwiązanie kolizji el-en)	23

36.	Schemat jednokreskowy (rys. E-2 Schemat ideowy. Rozwiązanie kolizji el-en)	25

37.	Informacja BIOZ	27

# Temat

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny na usunięcie kolizji elektroenergetycznych
w ramach projektu „Przebudowa Drogi Krajowej polegająca na Budowie Oświetlenia Drogowego. Przejście nr 20 DK 55 119+324 DK 91 km 151+810” w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych DK16 na odc. Dolna Grupa - Nowe Jankowice, DK55 na odc. Dusocin - Stolno, DK91 na odc. Bochlin - Nowe Marzy i w m. Stolno”

# Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zasilanych ze stacji Stolno 4 obwód nr NN 2-1276-01

Wymiana pojedynczego słupa SN:	nie dotyczy

Linia napowietrzna SN:	nie dotyczy

Rozłącznik napowietrzny SN:	nie dotyczy

Linia kablowa SN:	nie dotyczy

Mufy kablowe:	nie dotyczy

Głowice kablowe:	nie dotyczy

Ograniczniki przepięć:	nie dotyczy

Złącze kablowe SN: 	nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn:	nie dotyczy

Transformator: 	nie dotyczy
Wymiana pojedynczego słupa nn: 	nie dotyczy
Linia napowietrzna nn: 	AsXSn 4x50 mm2 + AsXSn 2x25 mm2 – . dł. 62m/74m
Przyłącze napowietrzne: 	nie dotyczy
Szafka pomiarowa: 	nie dotyczy 
Przyłącze/a kablowe: 	nie dotyczy
Szafka pomiarowa:	nie dotyczy
Linia kablowa nn:	nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa:	nie dotyczy
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	nie dotyczy

Przecisk:	nie dotyczy
Przewiert:	nie dotyczy

# Oświadczenia projektanta

dot. projektu technicznego:

„Przebudowa drogi krajowej polegająca na budowie oświetlenia drogowego.

Przejście nr 20. DK 55 km 119+324 DK 91 km 151+810. Rozwiązanie kolizji elektroenergetycznych”

Inwestor:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

działający przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Oświadczam, że w/w projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Oświadczam również że w/w projekt został sporządzony zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na dzień składania oświadczenia.

mgr inż. Jakub Wróblewski

uprawnienia do projektowania

bez ograniczeń

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

nr WKP/0255/POOE/15

nr CROPUB: 3814/15/U/C

Poznań, dnia 17.01.2023

# Uprawnienia budowlane

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Jakub Wróblewski

17.01.2023r…………………

(data i podpis)

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Jakub Wróblewski

17.01.2023r…………………

(data i podpis)

# Podstawa opracowania

# Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT – NIE DOTYCZY

# Odpis protokołu z narady koordynacyjnej – NIE DOTYCZY

# Uzgodnienia branżowe

# Decyzje administracyjne – NIE DOTYCZY

# MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Na terenie inwestycji nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

# Stan istniejący

W pasie drogowym drogi krajowej nr 91 biegnie linia napowietrzna 4x AL 50 + AL. 25mm ze stacji Stolno 4, nr obwodu NN 2-1276-01.

Droga krajowa nr 91 stanowi drogę klasy GP.

# Rozbiórki

Z uwagi na konieczność przebudowy linii napowietrznej do demontażu przeznaczono w sumie 74m przewodu Al. 25 i 268m przewodu Al. 50.

Materiały z demontażu należy przekazać do Energa Operator Rejon Dystrybucji w Grudziądzu.

# Linia SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY

# Stacja transformatorowa SN/nn – NIE DOTYCZY

# Linia kablowa nn (napowietrzna/kablowa)

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze standardami technicznymi Energa Operator SA.

Na pętlach przewodów (zamocowanie mocne) stosować złączki pętlicowe.

Do połączeń przewodów gołych w przęśle stosować złączki samoklinujące. Wydłużenie przewodów izolowanych należy wykonać za pomocą złączek zaprasowywanych wypełnionych pastą stykową i odpornych na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV dobranych do przekroju przewodów.

Na mostki łączące przewody na słupach lub odgałęzienia, zakładać koszulki izolacyjne lub stosować przewody izolowane. Zwrócić uwagę na zgodność faz.

Zastosowane konstrukcje stalowe oraz elementy śrubowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.

Przewody izolowane powinny znajdować się ok. 10cm od konstrukcji słupa w celu uniknięcia przetarć i uszkodzeń izolacji.

W celu wykonania obostrzenia 1° na słupach przelotowych należy wykonać zawieszenie bezpieczne przelotowe z dodatkowym przewodem zabezpieczającym przymocowanym do tego samego izolatora. Na słupach krańcowych zawieszenie odciągowe na izolatorach szpulowych jest już obostrzeniem.

Minimalna, pionowa odległość przewodów linii napowietrznej o napięciu do 1kV od ziemi musi wynosić min. 5,0m przy największym zwisie normalnym. Minimalna, pionowa odległość od drogi kołowej miejskiej musi wynosić min. 6,0m. Odległość mierzona jest w środku przęsła w temperaturze 40°C.

# Oświetlenie uliczne

W przebudowywanych przęsłach należy wymienić linki oświetleniowe Al. 25 na AsXSn 2x25. Prace wykonywać w uzgodnieniu z ENERGA-OŚWIETLENIE.

# Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY

# Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY

# Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY

# Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY

# Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn – NIE DOTYCZY

# Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – NIE DOTYCZY

# Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY

# Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać warunki określone w normie PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

Układ sieci

TN-C

Ochrona podstawowa

Izolacja podstawowa części czynnych, obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy uszkodzeniu)

Urządzenia w II klasie ochronności.

Samoczynne wyłączenie zasilania.

# Obliczenia techniczne

| Obliczenia dla słupa narożnego N 101 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ linii |  | AL 4x50 | AsXSn 4x50 | AL 1x25 | AsXSn 2x25 |
| Naprężenia od linii |  |  |  |  |  |
| Ilość żył: |  | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Przekrój żyły [mm2]: |  | 50 | 50 | 25 | 25 |
| Długość przęsła: |  | 31 | 34 | 31 | 34 |
| Kąt zawieszenia przewodów β[ °]: kier. Lo = 0° |  |  | 175,5 |  | 175,5 |
| Naprężenie podstawowe[Mpa]: |  | 25 | 17,5 | 40 | 32,5 |
| Naciąg Npz[kN]: | 0,40 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,13 |
| Naciąg Npu[kN]: | 0,89 | 5,00 | -3,49 | 1,00 | -1,62 |
| Naprężenia od przyłączy |  |  |  |  |  |
| Ilość żył: |  |  |  |  |  |
| Przekrój żyły [mm2]: |  |  |  |  |  |
| Kąt zawieszenia przewodów β[ °]: kier. Pu = 0° |  |  |  |  |  |
| Naprężenie podstawowe[Mpa]: |  |  | 0 |  |  |
| Naciąg Nrz [kN]: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naciąg Nru [kN]: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obciążenie wiatrem: |  |  |  |  |  |
| Obciążenie jedn. wiatrem przewodów [daN/m]: |  | 1,56 | 1,11 | 0,28 | 0,72 |
| Obciążenie wiatrem przewodów linii głównej Pp [kN]: | 0,60 | 0,48 | 0,38 | 0,09 | 0,24 |
| Obciążenie wiatrem słupa Ps [kN]: | 0,54 |  |  |  |  |
| Obciążenie wiatrem oprawy Po [kN]: | 0,22 |  |  |  |  |
| Wyniki |  |  |  |  |  |
| Kąt wektora siły wypadkowej względem Pu [ °]: | 30,81 |  |  |  |  |
| Pu = Npu + Npou + Nru + Ps + Po + 0,5Pp [kN]: | 1,95 |  |  |  |  |
| Pz = Ps + Po + 0,5Ppo + Npoz + Nru [kN]: | 1,16 |  |  |  |  |
| Puwo: | 2,27 |  |  |  |  |
| Dobrany słup |  |  |  |  |  |
| Typ żerdzi: | istn. ŻN |  |  |  |  |
| Wysokość [m]: | 10,5 |  |  |  |  |
| Siła użytkowa Fu[kN]: | 5,9 |  |  |  |  |
| Siła użytkowa Fz[kN]: | 2,22 |  |  |  |  |
| Wysokość zawieszenia najniższego przewodu [m]: |  | 7,5 |  |  |  |
| Zwis [m]: |  |  |  |  |  |
| Odległość najniższego przewodu od ziemi [m]: |  | 6,0 |  |  |  |
| Odległość najniższego przewodu od jezdni [m]: |  |  |  |  |  |

| Obliczenia dla słupa narożnego N 102 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ linii |  | AsXSn 4x50 | AL 4x50 | AsXSn 2x25 | AL 1x25 |
| Naprężenia od linii |  |  |  |  |  |
| Ilość żył: |  | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Przekrój żyły [mm2]: |  | 50 | 50 | 25 | 25 |
| Długość przęsła: |  | 35 | 33 | 35 | 33 |
| Kąt zawieszenia przewodów β[ °]: kier. Lo = 0° |  |  | 174,7 |  | 174,7 |
| Naprężenie podstawowe[Mpa]: |  | 22,5 | 25 | 42,5 | 40 |
| Naciąg Npz[kN]: | 0,55 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,09 |
| Naciąg Npu[kN]: | 0,65 | 4,50 | -4,98 | 2,13 | -1,00 |
| Naprężenia od przyłączy |  |  |  |  |  |
| Ilość żył: |  |  |  |  |  |
| Przekrój żyły [mm2]: |  |  |  |  |  |
| Kąt zawieszenia przewodów β[ °]: kier. Pu = 0° |  |  |  |  |  |
| Naprężenie podstawowe[Mpa]: |  |  | 0 |  |  |
| Naciąg Nrz [kN]: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naciąg Nru [kN]: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obciążenie wiatrem: |  |  |  |  |  |
| Obciążenie jedn. wiatrem przewodów [daN/m]: |  | 1,11 | 1,56 | 0,72 | 0,28 |
| Obciążenie wiatrem przewodów linii głównej Pp [kN]: | 0,62 | 0,39 | 0,51 | 0,25 | 0,09 |
| Obciążenie wiatrem słupa Ps [kN]: | 0,54 |  |  |  |  |
| Obciążenie wiatrem oprawy Po [kN]: | 0,22 |  |  |  |  |
| Wyniki |  |  |  |  |  |
| Kąt wektora siły wypadkowej względem Pu [ °]: | 37,34 |  |  |  |  |
| Pu = Npu + Npou + Nru + Ps + Po + 0,5Pp [kN]: | 1,72 |  |  |  |  |
| Pz = Ps + Po + 0,5Ppo + Npoz + Nru [kN]: | 1,31 |  |  |  |  |
| Puwo: | 2,17 |  |  |  |  |
| Dobrany słup |  |  |  |  |  |
| Typ żerdzi: | istn. ŻN |  |  |  |  |
| Wysokość [m]: | 10,5 |  |  |  |  |
| Siła użytkowa Fu[kN]: | 5,9 |  |  |  |  |
| Siła użytkowa Fz[kN]: | 2,22 |  |  |  |  |
| Wysokość zawieszenia najniższego przewodu [m]: |  | 7,5 |  |  |  |
| Zwis [m]: |  |  |  |  |  |
| Odległość najniższego przewodu od ziemi [m]: |  | 6,0 |  |  |  |
| Odległość najniższego przewodu od jezdni [m]: |  |  |  |  |  |

| Obliczenia dla słupa przelotowego P 105 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ linii |  | AsXSn 4x50 | AsXSn 2x25 | AL 4x50 | AL 1x25 | AsXSn 4x25 |
| Naprężenia od linii |  |  |  |  |  |  |
| Ilość żył: |  | 4 | 2 | 4 | 1 |  |
| Przekrój żyły [mm2]: |  | 50 | 25 | 50 | 25 |  |
| Długość przęsła: |  | 28 | 28 | 31 | 31 | 7 |
| Kąt zawieszenia przewodów β[ °]: kier. Lo = 0° |  |  |  | -179 | -179 |  |
| Naprężenie podstawowe[Mpa]: |  | 17,5 | 32,5 | 25 | 40 |  |
| Naciąg Npz[kN]: | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,02 | 0,00 |
| Naciąg Npu[kN]: | -0,87 | 3,50 | 1,63 | -5,00 | -1,00 | 0,00 |
| Naprężenia od przyłączy |  |  |  |  |  |  |
| Ilość żył: |  |  |  |  |  | 4 |
| Przekrój żyły [mm2]: |  |  |  |  |  | 25 |
| Kąt zawieszenia przewodów β[ °]: kier. Pu = 0° |  |  |  |  |  | -107 |
| Naprężenie podstawowe[Mpa]: |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Naciąg Nrz [kN]: | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,48 |
| Naciąg Nru [kN]: | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 |
| Obciążenie wiatrem: |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie jedn. wiatrem przewodów [daN/m]: |  | 1,11 | 0,72 | 1,56 | 0,28 |  |
| Obciążenie wiatrem przewodów linii głównej Pp [kN]: | 0,54 | 0,31 | 0,20 | 0,48 | 0,09 | 0,00 |
| Obciążenie wiatrem przewodów linii odgałęźnej Ppo [kN]: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Obciążenie wiatrem słupa Ps [kN]: | 0,54 |  |  |  |  |  |
| Obciążenie wiatrem oprawy Po [kN]: | 0,22 |  |  |  |  |  |
| Wyniki |  |  |  |  |  |  |
| Kąt wektora siły wypadkowej względem Pu [ °]: | 33,21 |  |  |  |  |  |
| Pu = Npu + Npou + Nru + Ps + Po + 0,5Pp [kN]: | 2,05 |  |  |  |  |  |
| Pz = Ps + Po + 0,5Ppo + Npoz + Nru [kN]: | 1,34 |  |  |  |  |  |
| Puwo: | 2,45 |  |  |  |  |  |
| Dobrany słup |  |  |  |  |  |  |
| Typ żerdzi: | istn. ŻN |  |  |  |  |  |
| Wysokość [m]: | 10,5 |  |  |  |  |  |
| Siła użytkowa Fu[kN]: | 5,9 |  |  |  |  |  |
| Siła użytkowa Fz[kN]: | 2,22 |  |  |  |  |  |
| Wysokość zawieszenia najniższego przewodu [m]: |  | 7,5 |  |  |  |  |
| Zwis [m]: |  |  |  |  |  |  |
| Odległość najniższego przewodu od ziemi [m]: |  | 6,0 |  |  |  |  |
| Odległość najniższego przewodu od jezdni [m]: |  |  |  |  |  |  |

| Obliczenia dla słupa narożnego N 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ linii |  | AsXSn 4x50 | AsXSn 4x50 | AsXSn 2x25 | AsXSn 2x25 | AsXSn 4x25 | AsXSn 4x25 |
| Naprężenia od linii |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość żył: |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Przekrój żyły [mm2]: |  | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Długość przęsła: |  | 34 | 28 | 34 | 28 | 39 | 7 |
| Kąt zawieszenia przewodów β[ °]: kier. Lo = 0° |  |  | -174 |  | -174 |  |  |
| Naprężenie podstawowe[Mpa]: |  | 17,5 | 17,5 | 32,5 | 32,5 |  |  |
| Naciąg Npz[kN]: | -0,54 | 0,00 | -0,37 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Naciąg Npu[kN]: | 0,03 | 3,50 | -3,48 | 1,63 | -1,62 | 0,00 | 0,00 |
| Naprężenia od przyłączy |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość żył: |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Przekrój żyły [mm2]: |  |  |  |  |  | 25 | 25 |
| Kąt zawieszenia przewodów β[ °]: kier. Pu = 0° |  |  |  |  |  | -69 | -97 |
| Naprężenie podstawowe[Mpa]: |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Naciąg Nrz [kN]: | -2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,87 | -0,50 |
| Naciąg Nru [kN]: | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | -0,06 |
| Obciążenie wiatrem: |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie jedn. wiatrem przewodów [daN/m]: |  | 1,11 | 1,11 | 0,72 | 0,72 |  |  |
| Obciążenie wiatrem przewodów linii głównej Pp [kN]: | 0,57 | 0,38 | 0,31 | 0,24 | 0,20 |  |  |
| Obciążenie wiatrem słupa Ps [kN]: | 0,54 |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie wiatrem oprawy Po [kN]: | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
| Wyniki |  |  |  |  |  |  |  |
| Kąt wektora siły wypadkowej względem Pu [ °]: | 64,73 |  |  |  |  |  |  |
| Pu = Npu + Npou + Nru + Ps + Po + 0,5Pp [kN]: | 1,73 |  |  |  |  |  |  |
| Pz = Ps + Po + 0,5Ppo + Npoz + Nru [kN]: | 3,66 |  |  |  |  |  |  |
| Puwo: | 4,05 |  |  |  |  |  |  |
| Dobrany słup |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ żerdzi: | istn. ŻN |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość [m]: | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
| Siła użytkowa Fu[kN]: | 2,22 |  |  |  |  |  |  |
| Siła użytkowa Fz[kN]: | 5,9 |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość zawieszenia najniższego przewodu [m]: |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| Zwis [m]: |  |  |  |  |  |  |  |
| Odległość najniższego przewodu od ziemi [m]: |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Odległość najniższego przewodu od jezdni [m]: |  |  |  |  |  |  |  |

# Opinia geotechniczna – NIE DOTYCZY

# Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni) – NIE DOTYCZY

# Kolizje / skrzyżowania

W związku z budową oświetlenia przejść dla pieszych, należy usunąć kolizję elektroenergetyczną.

W tym celu, należy wymienić istniejące przewody pomiędzy słupami 101 i 102 oraz 105 i 106. Istniejące przewody Al 4x50 + Al. 25  należy zdemontować oraz w ich miejsce zawiesić AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25. Oprawy oświetleniowe podłączyć do przewodów 2x25.

Na wymienianym przęśle 105-106 od strony słupa 105 są zamontowane ograniczniki przepięć. Podczas wymiany linii istniejące ograniczniki należy zdemontować, a na nowej lince izolowanej zamontować komplet ograniczków przepięć 440V-5kA przystosowanych do linii izolowanej. Nowe ograniczniki należy podłączyć do istniejącego uziomu.

Na stanowiskach słupowych 101 i 102 ze względu na łączenia linii gołej z izolowaną należy zamontować ograniczniki przepięć 440V-5kA wraz z uziomem o maksymalnej rezystancji 10Ω.

# Ingerencja w zieleń wysoką – NIE DOTYCZ

# Ochrona konserwatorska – NIE DOTCZY

# Opis projektu zagospodarowania terenu – NIE DOTYCZY

# Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie działki przez które przebiega projektowana infrastruktura tj. dz. bud. nr : 97/1 położone w obrębie ewidencyjnym 0013 Stolno w jednostce ewidencyjnej Stolno.

# Uwagi

Stosować materiały, aparaty i technologie zgodne z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, na dzień dostawy nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji.

Na 2 tygodnie  przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do ENERGA-OPERATOR SA RD Grudziądz i uzgodnić terminy – harmonogram ewentualnych wyłączeń niezbędnych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarów kontrolnych związanych z realizacją prac kablowych.

Po zakończeniu prac należy uzgodnić termin odbioru, na którym należy przedstawić dokumenty zgodnie z wymaganiami opisanymi w standardach technicznych.

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w:

- warunkach technicznych,

- uzgodnieniach,

- opiniach i decyzjach

- standardach technicznych obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA.

Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem korozji. Po wykonaniu prac montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami badania, a protokoły dołączyć do protokołu przekazania wykonanych prac.

# Zestawienia montażowe i demontażowe

## Linia napowietrzna (ST Stolno 4 obw. NN 2-1276-01)

| L.p. | Materiał | Ilość | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uzbrojenie słupa |  |  |  |
| 1 | Złączka pętlicowa 50-70 | 12 | szt |  |
| 2 | Taśma AL. 10x1 dł.0,5m | 12 | szt |  |
| 3 | Przewód AsXSn 4x50mm2 | 74 | m |  |
| 4 | Hak wieszakowy śrubowy M16 | 4 | szt. |  |
| 5 | Uchwyt odciągowy 4x(25-50) | 4 | szt |  |
| 6 | Zacisk odgałęźny przebijający izolację Al 16-95 | 20 | szt. |  |
| 7 | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację Al./Cu 10-70 | 12 | szt. |  |
| 8 | Ogranicznik przepięć 440V/5kA z odłącznikiem, zaciskiem przebijającym i przewodem izolowanym dł. 1m | 9 | szt. | 1kpl.=3szt. (101, 102, 105) |
| 9 | Zacisk ZUP-5 | 4 | szt |  |
| 10 | Bednarka ocynkowana 25x4 | 46 | m | 2xuziom TP 2x10 (101, 102) |
| 11 | Pręt uziomy Φ18mm, dł. 10m | 4 | szt. |  |
| 12 | Bednarka 25x4 | 15 | m | 2x poł. uziem. (101, 102) |
| 13 | Taśma stalowa 20x0,7 dł. 1m + klamerka do mocowania | 8 | kpl. |  |

## Rozbiórka (ST Stolno 4 obw. NN 2-1276-01)

| L.p. | Materiał | Ilość | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż przewodów AL. 50 | 296 | m | 4x74m |
| 2 | Poprzecznik | 1 | szt. | Słup 106 |

## Oświetlenie

| L.p. | Materiał | Ilość | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uzbrojenie słupa |  |  |  |
| 1 | Złączka pętlicowa 25-35 | 3 | szt |  |
| 2 | Taśma AL. 10x1 dł.0,5m | 3 | szt |  |
| 3 | Przewód AsXSn 2x25mm2 | 74 | m |  |
| 4 | Hak wieszakowy śrubowy M16 | 4 | szt. |  |
| 5 | Uchwyt odciągowy 2x(25-50) | 4 | szt. |  |
| 6 | Zacisk odgałęźny przebijający izolację Al 16-95 | 2 | szt. |  |
| 7 | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację Al./Cu 10-70 | 3 | szt. |  |
| 8 | Zacisk odgałęźny przebijający izolację Al./Cu 10-50/1,5-10mm2 | 4 | szt |  |
| 9 | Zacisk przebijający z bezpiecznikiem gG4A | 4 | szt |  |

## Rozbiórka - oświetlenie

| L.p. | Materiał | Ilość | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż przewodów AL. 25 | 74 | m |  |
| 2 | Konstrukcja mocna | 1 | szt. |  |

# PZT (rys. E-1 Plan sytuacyjny. Rozwiązanie kolizji el-en)

rys. E-1

# Schemat jednokreskowy (rys. E-2 Schemat ideowy. Rozwiązanie kolizji el-en)

rys. E-2

# Informacja BIOZ

Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

INWESTYCJA:	Przebudowa Drogi Krajowej polegająca na Budowie Oświetlenia Drogowego.

Przejście nr 20 DK 55 119+324 DK 91 km 151+810 w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych DK16 na odc. Dolna Grupa - Nowe Jankowice, DK55 na odc. Dusocin - Stolno, DK91 na odc. Bochlin - Nowe Marzy i w m. Stolno”

ADRES INWESTYCJI: 	jedn. ewid. Stolno, obr. 0013 Stolno, 
dz. nr. 97/1

INWESTOR:		Inwestor:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

PROJEKTANT: 	Jakub Wróblewski

ul. Newtona 6D/XI ptr.

60-161 Poznań

1. Zakres robót

W zakresie projektowanych prac przewiduje się:

- Zawieszenie linii napowietrznej AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25 – 74m

2. Wykaz istniejących obiektów

linia napowietrzna nN 0,4kV,

jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturą drogową.

sieci uzbrojenia podziemnego,

3. Elementy zagospodarowania działek mogące stwarzać zagrożenie

Istniejące kable elektroenergetyczne.

Istniejące słupy linii napowietrznej.

Istniejące gazociągi.

Istniejące wodociągi.

Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna.

Istniejąca kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Istniejące ciepłociągi.

Istniejące konstrukcje wsporcze sygnalizacji,

linia napowietrzna nN 0,4kV

4. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót

Wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów.

Prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracowników przed rozpoczęciem robót

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy do której wykonania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej

znajomości przepisów oraz zasad BHP

szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku

pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy

fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na stanowisku pracy powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie.

na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonania:

przed rozpoczęciem danej pracy

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

czynności do wykonania po jej zakończeniu

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników

6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków.

6.2  Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy,

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

ustalić rodzaj prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia

6.4  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokości. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań

niewłaściwe polecenia przełożonych

brak nadzoru

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy

nieodpowiednie przejścia i dojścia

brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy

niewłaściwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem

zagrożenia

niewłaściwa stateczność czynnika materialnego

brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające

brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór

brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji

lub napraw

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

zastosowanie materiałów zastępczych

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych

wady materiałowe czynnika materialnego

ukryte wady materiałowe czynnika materialnego

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

nadmierna eksploatacja

niedostateczna konserwacja

niewłaściwa naprawy i remonty

opracował

Jakub Wróblewski

---------------------------------------------------

podpis projektanta