Opis przedmiotu zamówienia dotyczący kontroli okresowej (pięcioletniej) polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ulicy Pułaskiego 1D

# Przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji TNS

Liczba obwodów: 188

# Przeprowadzenie pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia

Liczba obwodów: 471

# Przeprowadzenie pomiarów obwodów piorunochronnych

Liczba uziomów – 8 szt.

Opis urządzenia piorunochronnego:

- Zwody: przewód stalowy ocynkowany okrągły fi8, maszt odgromowy 3m szt. 7

- Przewody odprowadzające: przewód stalowy ocynkowany fi8

- Zaciski probiercze: zacisk przewodu płaskiego z okrągłym z stali ocynkowanej

- Przewody uziemiające: przewód stalowy ocynkowany płaski 30mmx4mm

- Uziomy: przewód stalowy ocynkowany płaski 30mmx4mm, pręt wbijany fi18 ocynkowany

# Przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia

Należy wykonać pomiary w 8 pomieszczeniach w tym: 4 toalety, 3 szatnie, 1 pomieszczenie socjalne.

# Przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzu z uwagi na wymianę oprawy. Na korytarzu znajdują się dwie oprawy ewakuacyjne oraz jedna oprawa dwustronna kierunkowa.

# Przeprowadzenie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Liczba opraw oświetleniowych o klasie ochronności mniejszej niż II: 207

Pomiary należy również wykonać jeżeli obowiązujące przepisy prawa przy pięcioletniej kontroli okresowej tego wymagają dla:

- klimakonwektorów Aermec FCX 56PBV – 5szt.

- klimakonwektorów Aermec FCX 56PBVD – 2szt.

- klimakonwektorów Aermec VED441 – 6 szt.

- agregatu wody lodowej Aermec ANL340 – 1 szt.

- central klimatyzacyjnych Komfovent VERSO R30 – szt. 2

- centrali wentylacyjnej Domekt R700H

- urządzeń nawiewowych Domekt S700 – 2szt.

- kurtyny powietrzne Juwent Smart 200E HT – 2szt.

- klimatyzator Toshiba – RAV-SM  - 3 szt. jednostki zewnętrzne

- klimatyzator Toshiba – RAV-SM – 5 szt. jednostki wewnętrzne

- kotłów centralnego ogrzewania – 2 szt.

- pogodynki

# Uwagi dodatkowe

- W uwagi na uwarunkowania lokalowe oraz techniczne obiektu w którym należy wykonać kontrolę Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej przez oferenta.

- Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający wymaga od Wykonawcy ustalenia harmonogramu przeprowadzenia prac z uwagi na konieczność zachowania jak najdłuższej ciągłości funkcjonowania obiektu w którym należy wykonać kontrolę.

- W obiekcie Zamawiającego część obwodów, które należy skontrolować znajduje się pod podłogą techniczną. Liczba punktów elektryczno-logicznych znajdujących się pod podłogą: 61. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podłogę techniczną w miejscach w których będą wykonywane prace. Wykonawca musi przywrócić podłogę techniczną do stanu, w jakim była przed wykonaniem prac.

# Roboty dodatkowe

Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowych robót związanych z przeprowadzeniem większej liczby pomiarów niż wskazane w punktach 1, 2, 3 i 6 (w części dotyczącej opraw oświetleniowych).