W zakres postępowania wchodzą prace określone w załączonej dokumentacji, z wyłączeniem pomieszczeń biblioteki, to jest  pom. -1/2, -1/3, -1/4, 0/21, 0/22. Przebudowa biblioteki, prace wykończeniowe oraz wyposażenie tych pomieszczeń jest ujęte w odrębnych rozdziałach przedmiaru 
i będzie realizowane w późniejszym etapie na podstawie odrębnego postępowania.

Dla zachowania ciągłości przewodów, przewidziane w projekcie instalacje, związane 
z pomieszczeniami biblioteki, w szczególności instalację ochrony p.poż, zasilania, sterowania, podłączenia centrali wentylacyjnej i inne elektryczne i słaboprądowe należy doprowadzić 
do projektowanych pomieszczeń po przewidzianych trasach a następnie zakończyć wymaganą rezerwą w formie krążków zaopatrzonych w opisy i adresowanie instalacji. Ilość rezerwy przewodów wymaganych dla docelowego podłączenia urządzeń i odbiorników w bibliotece należy przewidzieć 
i oszacować w ofercie. Rezerwy winny znaleźć się po stronie pomieszczeń biblioteki, 
z zastosowaniem ewentualnych przejść p.poż, tak aby ich późniejsze wykorzystanie nie skutkowało 
w kolejnym etapie koniecznością prac po stronie wykończonej w pierwszym ( przedmiotowym ) etapie.

W zakres prac wchodzą prace polegające na przystosowaniu obiektu do aktualnych przepisów pożarowych, min wymiana drzwi przeciwpożarowych, wydzielenie klatki schodowej przy mieszkaniach, wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej wraz z wykonaniem robót elektrycznych, obudowanie szatni ścianami o odpowiedniej odporności pożarowej, instalacja sterowania bramy przesuwnej z systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej do przepisów ppoż na poziomie –1 i w pomieszczeniach gastronomii na poziomie parteru.

Dodatkowe informacje do projektu elektrycznego:

1. Przewody zasilające oprawy awaryjne:

· na parterze należy układać w istniejących kanałach elektroinstalacyjnych i natynkowo – zostaną obudowane okładziną sufitową

· na piętrach należy układać w istniejących kanałach elektroinstalacyjnych wzdłuż korytarza z doprowadzeniem do opraw w bruzdach w tynku na suficie

2. Przewody pętli dozorowej instalacji SSP wykonać następująco:

· odcinki do czujek dymu na parterze układać bezpośrednio na suficie – zostaną obudowane okładziną sufitową,

· główne ciągi instalacji SSP na piętrach wykonać w istniejących kanałach elektroinstalacyjnych wzdłuż korytarzy z doprowadzeniem natynkowym do czujek w korytarzach i salach lekcyjnych,

· odcinki pionowe na parterze i na piętrach (sprowadzenie przewodów do ROP-ów) układać w bruzdach w tynku

3. Przewody o odporności ogniowej PH90 mocowaną na certyfikowanych uchwytach, wykonać w następujący sposób:

· odcinki poziome należy poprowadzić przez piwnice natynkowo, na parterze natynkowo (do obudowania okładziną sufitową),

· na piętrach odcinki poziome ograniczyć do niezbędnego minimum i układać natynkowo,

· odcinki pionowe wykonać w bruzdach

Wszystkie wykonane bruzdy należy zaprawić, a fragmenty ścian wyszpachlować i pomalować. Szpachlowanie i malowanie w części budowlanej.