## Sterowania
TABELA STEROWAŃ Z SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
Urządzenie i sposób wyzwalania | Lokalizacja sterowania | Oznaczenie elementu sterowanego wg proj. SSP | Numer na linii dozorowej elementu sterującego wg proj. SSP | Położenie w stanie normalnym | Położenie w stanie ALARM I STOPNIA | Położenie w stanie ALARM II STOPNIA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica kanał | KP01 | 4/02 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica kanał | KP02 | 4/03 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Centrala wentylacyjna | Piwnica -1/4 | CW | 4/05 | PRACA | WYŁĄCZENIE | WYŁĄCZENIE
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/3 | KP03 | 4/08 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/3 | KP04 | 4/09 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/3 | KP05 | 4/10 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/12 | KP06 | 4/12 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Centrala wentylacyjna | Piwnica -1/12 | CW | 4/13 | PRACA | WYŁĄCZENIE | WYŁĄCZENIE
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/12 | KP07 | 4/14 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/12 | KP08 | 4/16 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/12 | KP09 | 4/17 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/12 | KP10 | 4/18 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/12 | KP11 | 4/19 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/7 | KP12 | 4/22 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Brama rozsuwna - wjazd na teren szkoły | Na zewnątrz | - | 4/22 | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA | OTWARTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piwnica -1/10 | KP13 | 4/20 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Tablica TS | Parter 0/19 | TS | 4/25 | BRAK SYGNAŁU | SYGNAŁ WYŁĄCZENIA WENTYLACJI | SYGNAŁ WYŁĄCZENIA WENTYLACJI
Rygiel rewersyjny i siłownik w drzwiach | Parter 0/5 | SD | 4/28 | ZAMKNIĘTE | ZAMKNIĘTE | OTWARTE
Siłownik w drzwiach | Parter 0/3 | SD | 4/31 | OTWARTE | OTWARTE | ZAMKNIĘTE
Siłownik w drzwiach | Parter 0/3 | SD | 4/32 | OTWARTE | OTWARTE | ZAMKNIĘTE
Siłownik w drzwiach | Parter 0/3 | SD | 4/33 | OTWARTE | OTWARTE | ZAMKNIĘTE
Centrala wentylacyjna na dachu | Piętro 2, 2/16 | CW | 4/46 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piętro 2, 2/16 | KP14 | 4/47 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piętro 2, 2/16 | KP15 | 4/48 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Domofon - zwolnienie drzwi | Parter | - | 4/28 | PRACA | PRACA | ZWOLNIENIE DRZWI
Sygnalizatory akustyczne | CAŁY BUDYNEK | SOL | PĘTLA 4 | STAN DOZOROWY | STAN DOZOROWY | STAN ALARMOWANIA
Sygnalizatory akustyczne | NA ELEWACJI | SOL | ZASILANIE Z CSP | STAN DOZOROWY | STAN DOZOROWY | STAN ALARMOWANIA
UTA | Portiernia / dach | UTA | UTA | STAN DOZOROWY | STAN DOZOROWY | STAN ALARMOWANIA
UWAGA:
STEROWANIE WENTYLACJĄ KUCHNI W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA TABLICY TS DO UZUPEŁNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI