| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: | - PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| ZAKRES OPRACOWANIA:: | - KONSTRUKCJA |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | Przebudowa w zakresie przystosowania do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie przy ul. Mlaskotów 6, zlokalizowanego na dz. nr 83/12 i 429/3 obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza. |
| KATEGORIA OBIEKTU: | Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Mlaskotów 6 30-117 Kraków dz. nr 83/12, 429/3, obr. 14 jed. ewid. Krowodrza |
| INWESTOR: | Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie ul. Mlaskotów 6 30-117 Kraków |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Wiktor Lorek MAP/0158/PWBKb/19 MAP/BO/0367/19 |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Katarzyna Lorek MAP/0038/POOK/06 MAP/BO/5675/02 |
| DATA: | Grudzień 2021 |

- Spis treści

I. OPIS TECHNICZNY	3

1. Podstawy opracowania	3

2. Założenia projektowe	3

3. Opis ogólny - konstrukcja	3

4. Opis projektowanych robót konstrukcyjnych	3

5. Posadowienie budynku – kategoria geotechniczna obiektu	5

II. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE	7

1. Zestawienie obciążeń	7

2. Maksymalne siły wewn. w belce stropowej przy podparciu co 1,3 m	8

3. Stalowe belki wzmacniające strop	8

4. Słupy stalowe	10

5. Schody żelbetowe	11

6. Fundamenty pod słupy  F1a   i  F1b	12Oświadczenia o sporządzeniu projektu technicznego……………………………………. .  14

Uprawnienia projektantów ………………………………………………………………...  16

Zaświadczenia o przynależności do MOIIB ………………………………………………  18

RYSUNKI:

Nr K1		Rzut piwnicy – rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych

Nr K2		Rzut parteru – rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych

Nr K3		Konstrukcja stalowa w piwnicy - przekrój

Oparcie belek na słupie

Zbrojenie stóp fundamentowych

Nr K4		Zbrojenie schodów w bibliotece i płyty pod podnośnikiem

Nr K5		Schody w korytarzu na parterze - rzut, zbrojenie

Nr K6		Schody w korytarzu na parterze - przekrój, zbrojenie

Nr K7		Schody do piwnicy - rzut i przekrój

Nr K8		Schody do piwnicy - zbrojenie

# I. OPIS TECHNICZNY

## 1. Podstawy opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt architektoniczny

1.3. Inwentaryzacja

1.4. Wizje lokalne, odkrywki w stropie nad piwnicą

1.5. Dokumentacja archiwalna

1.6. Obowiązujące normy i przepisy budowlane

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono przy pomocy kalkulatorów wykonanych w programie Excel i programu Robot Structural Analysis Professional

## 2. Założenia projektowe

- beton 			C 20/25

- stal zbrojeniowa 	A-IIIN

- stal konstrukcyjna 	S235J

- obciążenie użytkowe schodów i powierzchni bez magazynowania zwartego 3,0 kN/m2

- obciążenie użytkowe pod magazynowanie zwarte – zważony ciężar książek 7,7kN/m3

## 3. Opis ogólny - konstrukcja

Kompleks Liceum Plastycznego składa się z rozczłonkowanych brył 3 i 1 kondygnacyjnych połączonych hallem wystawowym i przełączkami. Pod wszystkimi budynkami biegnie sieć kanałów przełazowych, którymi rozprowadzane są instalacje.

Dwupiętrowy budynek frontowy, zasadniczo dwutraktowy, jest prawie w całości podpiwniczony. Został on wzniesiony w konstrukcji mieszanej – żelbetowo-murowej. Nośną konstrukcję ścian zewnętrznych stanowią słupy żelbetowe i podciągi będące równocześnie nadprożami okiennymi oraz murowane ostatnie fragmenty ścian od strony wschodniej, które stanowią usztywnienie budynku w kierunku podłużnym. Stropy wykonano gęstożebrowe - typu Ackermanna międzypiętrowe i typu DZ nad piwnicą.

## 4. Opis projektowanych robót konstrukcyjnych

Zakres robót konstrukcyjnych obejmuje:

- Wykonanie żelbetowych schodów z piwnicy na parter w pomieszczeniu biblioteki. W związku z powyższym konieczne będzie wycięcie otworu w stropie nad piwnicą.

- Wzmocnienie części stropu nad piwnicą dociążanej regałami z dokumentami/książkami (magazynowanie zwarte).

- Wzmocnienie podłogi piwnicy w pomieszczeniu przeznaczonym na magazynowanie zwarte.

- Pogłębienie klatki schodowej i związane z tym wykonanie nowego najniższego biegu.

- Wykonanie schodków między pomieszczeniami magazynowym i technicznym

- Wykonanie nowych schodków w korytarzu prowadzącym z budynku dydaktycznego do sali gimnastycznej.

- Na parterze i w piwnicy (w osi 10) wykonanie nadproży konstrukcyjnych (prefabrykowanych) nad otworami drzwiowymi szerokości do 1,0 m.

- Wykucie otworu szerokości 2 m i wys. do płyty lub belki stropowej w osi 8 w ścianie wypełniającej na parterze – nie wymaga wykonywania nadproża.

4.1. Schody do piwnicy w pomieszczeniu biblioteki

Schody zaprojektowano jako płytę żelbetową gr. 15 cm ze wspornikiem, dołem opartą na betonowym fundamencie, a na styku biegu ze spocznikiem na murowanej ścianie gr. 25 cm. Zbrojenie płyty biegu dołem #12 co 10 cm, zbrojenie spocznika i nad ścianą górą #12 co 20 cm.

4.2. Najniższy bieg schodów w klatce schodowej

Skuwając istniejący bieg schodów pozostawić zbrojenie zakotwione w belce i spoczniku. Zbrojenie to wykorzystać jako łączniki do zbrojenia płyty nowego biegu. Bieg wykonać jako płytę grubości 12 cm zbrojoną dołem #10 co 10 cm. Dołem bieg posadowić na płycie podłogowej wzmocnionej trzema prętami #12 rozpiętymi między bocznymi ścianami klatki schodowej.

4.3. Schodki między pomieszczeniami -1/3 i -1/4

Schodki wykonać jako płytę gr. 8 cm zbrojoną #10 co 12 cm

4.4. Schodki w korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej

Nośnymi elementami schodków są poziome stopnie gr. 8 cm zbrojone po 4#8 i spocznik gr. 10 cm zbrojony #8 co 10 cm, rozpięte między bocznymi ścianami korytarza. W ścianach należy wykuć poziome bruzdy głębokości 10 cm dla oparcia płyt. W miejscu gdzie spocznik i stopnie wychodzą ponad istniejącą ścianę należy je oprzeć na podmurówce wymurowanej na istniejącej ścianie. Na stopniach oprzeć betonowe podstopnice. Schodki wylewać w szalunku traconym.

4.5. Wzmocnienie stropu nad piwnicą

Wzmocnienie stropu zaprojektowano w postaci belek jednoprzęsłowych HEA 160 opartych na słupach stalowych HEA 100 zakończonych blachami stopowymi gr. 20 mm 250x250 i głowicowymi gr. 10 mm 110x160. Słupy pod obrysem magazynowania zwartego na parterze rozmieszczone w trzech rzędach w siatce 120x217 cm. Pod pozostałą częścią (bez magazynowania zwartego) belki rozpięte między skrajnym słupem i ścianą poprzeczną. Pod słupami stopy żelbetowe posadowione w poziomie posadowienia budynku.

4.6. Fundamenty

Zgodnie z archiwalnymi materiałami (odkrywkami i badaniami gruntu) do obliczeń przyjęto poziom posadowienia istniejącego budynku 55 cm poniżej poziomu projektowanej podłogi piwnicy. Grunt w poziomie posadowienia – gliny zwięzłe o stopniu plastyczności JL = 0,45 (lub mniejszym) W przypadku stwierdzenia, po rozpoczęciu robót, innego poziomu posadowienia lub większego stopnia plastyczności gruntu pod posadzką piwnicy, należy wezwać projektanta w celu ustalenia dalszego postępowania (wymiana gruntu, powiększenie stóp fundamentowych lub tp).

Pod słupami środkowymi wykonać stopy fundamentowe 90x200 cm, a pod zewnętrznymi 90x120 cm, wysokości min. 45 cm, zbrojone dołem w kierunku podłużnym 4#12, poprzecznie #10 co ~20 cm. Poprzecznie, w obrysie blachy stopowej wykonać beleczki ukryte w grubości stóp, zbrojone 4#12 i strzemionami #8 co 20 cm. Zasyp między stopami bardzo dobrze zagęścić lub wylać chudy beton.

Pod ścianą wymurowaną dla oparcia schodów wykonać ławę fundamentową szerokości 40 cm, posadowioną w poziomie posadowienia stóp fundamentowych.

Dźwig towarowy posadowić na płycie żelbetowej wylanej na zagęszczonym gruncie, zbrojonej #12 co 15x15 cm.

4.7. Podłogi w piwnicy

Pod magazynowanie zwarte wykonać płytę żelbetową na zagęszczonym gruncie gr. 20 cm zbrojoną górą i dołem # 12 co 15x15 cm. W pozostałej części pomieszczenia (w tym między stopami) wykonać płytę gr. 15 cm zbrojoną #10 co 15x15 cm,  wylaną na twardym styropianie lub styrodurze. Pod podnośnikiem płytę dozbroić układając #12 co 15x15 cm.

## 5. Posadowienie budynku – kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz odkrywek wykonanych w 2011 i 2021 r należy stwierdzić, że budynki Liceum Plastycznego posadowione są na glinach i madach gliniastych. Z badań z 1958 r i 1993 r wynika, że grunty w poziomie posadowienia posiadają stopień plastyczności IL ~0,35 do 0,6, sporadycznie IL = 0,75.

Projektowane prace nie będą miały istotnego wpływu na warunki posadowienia istniejącej konstrukcji, w związku z czym kategoria geotechniczna budynku nie ulegnie zmianie. Nowe fundamenty pod słupami, na których opiera się tylko jeden strop (sufit biblioteki), należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

# II. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

## 1. Zestawienie obciążeń

Ciężar książek (zważonych)	7,70	kN/m3

stąd obciążenie stropu pod magazynowaniem zwartym przy wys. 3,08 m	23,72	 kN/m2

Dane stropu DZ:

Rozstaw belek stropowych	0,60	m

Ciężar własny stropu DZ3	2,65	kN/m2

Zbrojenie belek stropu DZ3  minimum 2#12+1#8      As = 	3,27	cm2

Wysokość belek z nadbetonem	23,00	cm

Szerokość belek	12,00	cm

stąd dopuszczalna nośność belki stropowej	Mdop =	19,53	kNm

VRdc = 	16,42	kN

Łączne obciążenie stropu nad piwnicą:

- wylewka 10 cm	2,10  kN/m2

- styropian  4 cm	0,016 "

- strop DZ	2,65   "

- tynk  1,5 cm	0,29   "

razem obciążenia stałe	5,05 kN/m2

- obciążenie użytkowe bez magazynowania zwartego	3,0 kN/m2

- obciążenie książkami  max	23,72 kN/m2

Długość regałów	2,25 m

Rozstaw szyn pod regałami	1,60 m

stąd obciążenie jednej szyny	26,68 kN/m

obciążenie belki stropowej z szyny	 16,01 kN

## 2. Maksymalne siły wewn. w belce stropowej przy podparciu co 1,3 m

Obciążenie:

- stałe ze stropu 	gk = 5,05*0,6 = 3,03 kN/m	g =3,03*1,35 = 4,09 kN/m

- z książek		Qk = 16,01 kN			Q = 16,01*1,5 = 24,02 kN

l = 1,3 m

Mmax = 8,67 kNm  << Mdop = 19,53 kNm

Rmax = 14,67 kN  < VRdc = 16,01 kN

## 3. Stalowe belki wzmacniające strop

Belki pod magazynowaniem zwartym

długość belki  l = 2,17 m

obciążenie ze stropu z obudową belek		gk = 5,05*1,3*1,25+0,2 = 8,41 kN/m

obciążenie z książek         <				qk = 	26,68*1,25 = 33,35 kN/m

Obliczenia wykonano programem komputerowym

dla HEA160:

Stosując belki jednoprzęsłowe:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   1  Belka 1_1	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 1.09 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN /1/  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 160

h=15.2 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=16.0 cm 	Ay=32.56 cm2 	Az=13.24 cm2 	Ax=38.80 cm2

tw=0.6 cm 	Iy=1670.00 cm4 	Iz=616.00 cm4 	Ix=12.30 cm4

tf=0.9 cm 	Wply=245.15 cm3 	Wplz=117.63 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

My,Ed = 35.65 kN*m

My,pl,Rd = 52.71 kN*m

My,c,Rd = 52.71 kN*m

Mb,Rd = 51.38 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	Mcr = 198.44 kN*m	Krzywa,LT - b	XLT = 0.95

Lcr,upp=2.18 m	Lam_LT = 0.52	fi,LT = 0.62	XLT,mod = 0.97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.68 < 1.00   (6.2.5.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

My,Ed/Mb,Rd = 0.69 < 1.00   (6.3.2.1.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

uz = 0.4 cm  <  uz max = L/200.00 = 1.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   8 SGU /1/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

W przypadku zastosowania belki ciągłej dwuprzęsłowej:

Należy zastosować belki stalowe jednoprzęsłowe oparte końcami na słupach

Belki nie obciążone regałami

długość belki  l = 3,0 m

- obc. stałe ze stropu jw	gk = 8,21 kN/m

- obc. użytkowe		qk = 3,0*1,3 = 3,9 kN/m

Dla HEA 120		wytężenie  	w = 0,77

ugięcie 	u = 10 mm = L/300

Dla HEA 160

- przy obc. użytkowym 3,0 kN/m2	wytężenie  	w = 0,36

ugięcie 	u = 4 mm

- przy obc. użytkowym 12,0kN/m2  	wytężenie  	w = 0,77

ugięcie 	u = 7 mm

## 4. Słupy stalowe

Max obciążenie z belki dwuprzęsłowej	N = 163,55 kN

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 100

h=9.6 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=10.0 cm 	Ay=18.40 cm2 	Az=7.52 cm2 	Ax=21.20 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=349.00 cm4 	Iz=134.00 cm4 	Ix=5.26 cm4

tf=0.8 cm 	Wply=83.01 cm3 	Wplz=41.14 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 164.51 kN

Nc,Rd = 455.80 kN

Nb,Rd = 264.57 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.40 m 	Lam_y = 0.58 	Lz = 2.40 m 	Lam_z = 0.93

Lcr,y = 2.40 m 	Xy = 0.85 	Lcr,z = 2.40 m 	Xz = 0.58

Lamy = 56.69 	 	Lamz = 91.48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.4.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 56.69 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 91.48 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/Nb,Rd = 0.62 < 1.00   (6.3.1.1.(1))

## 5. Schody żelbetowe

Zestawienie obciążeń:

płyta	gr.	0,15m x 25,0 =	3,75 kN/m2  	x	1,35 =	5,06 kN/m2

stopie + wykończenie		2,4 kN/m2	x	1,35 =	3,24	"

razem	g =	6,15			8,30 kN/m2

obc. użytkowe	q =	3,0	x	1,05 =	3,15 kN/m2

5.1. Schody w bibliotece - gr. 15 cm

Rozpiętość: 			wspornik	1,0 m

bieg		4,95 m

Obliczenia wykonano programem komputerowym

Moment max.			górny		5,51 kNm

dolny		24,84 kNm

Moment qpr.					15,50 kNm

Reakcja					38,42 kN/m

Zbroić:	 	bieg dołem #12 co 10, otulina 2 cm

spocznik górą #12 co 20, otulina 2 cm

max ugięcie biegu  2,7 cm

5.2. Bieg schodów klatki schodowej - gr. 12 cm

Rozpiętość w rzucie:		3,0 m

Moment max.			12,88 kNm

dla płyty gr. 12 cm,  d=9 cm	As = 3,53 cm2

Zbroić: 	dołem	11 #10, otulina 2,5 cm

5.3. Schodki w korytarzu

Rozpiętość stopni i spocznika:	lo = 2,55+0,2 = 2,75m

obciążenie stopnia	0,1*25*1,35+3,0*1,5 = 7,88  kN/m2 x 0,3 =	2,36 kN/m/0,3m

z podstopnicy		0,15*0,1*25,0*1,35 = 			0,51 kN/m

razem		2,87 kN/m

R = 3,95 kN

Moment max.	 = 2,71 kNm

dla płytki 30x8 cm,  d=5,5 cm	As = 1,29 cm2

Stopnie gr. 8 cm zbroić dołem po 4#8

Spocznik gr. 10 cm zbroić dołem #8 co 10 cm

## 6. Fundamenty pod słupy  F1a   i  F1b

minimalna głębokość posadowienia	Dmin = 0,5 m

opór podłoża:

R = (L*B)*(c'*Nc*bc*sc*ic+q'*Nq*bq*sq*iq+0,5*'*B'*N*b*s*i

dla gliny zwięzłej o IL = 0,35		 = 2,0 t/m3	 = 12	,5	cu = 12

dla stopy B=0,7m  L=1,5 m		R = 167 kN

max. obciążenie podłoża pod stopą słupa

- ze słupa					2*66 = 			132,00 kN

- ciężar własny stopy + płyta żelbetowa	0,55*25*B*L = 		  19,25 "

- z obc. użytkowego (regałów+człowiek)	0,3*2,0*7,7*L+2*0,8 = 	  10,84 "

razem			N =	162,09kN < 167kN

dla gliny zwięzłej o IL = 0,45		 = 2,0 t/m3	 = 11		cu = 10

| c = |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tan = |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 'B= |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 'D= |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D = |  | 0,5 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| q'= |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nq =e^(pi*tan)*(tan(45+/2))^2 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,710 |  |  |
| Nc = (Nq-1)*ctg |  |  |  |  |  | = |  |  | 8,798 |  |  |
| N= 2*(Nq-1)*tan |  |  |  |  |  | = |  |  | 0,665 |  |  |
| nachylenie podstawy fundamentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bc = bq-(1-bq)/(Nc*tan) =1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bq = b=(1-*tan)^2 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1a - dla stopy B=0,9m L=2,0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kształt fundamentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B = | 0,9 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L = | 2 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B/L = | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dla prostokąta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sq = 1+(B'/L')*sin= |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
| s =1-0,3*(B'/L') = |  |  |  |  |  | 0,865 |  |  |  |  |  |
| sc = (sq*Nq-1)/(Nq-1) = 1,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

opór podłoża  R = 173 kN

max. obciążenie podłoża pod stopą słupa

- ze słupa					2*66 = 			132,00 kN

- ciężar własny stopy + płyta żelbetowa	0,55*25*B*L = 		  24,75 "

- z obc. użytkowego (regałów+2*człowiek)	0,3*2,0*7,7*L+2*0,8 = 	  10,84 "

razem			N =	167,6kN < 173kN

F1b  - dla stopy B=0,9m 	L=1,25 m

opór podłoża  R = 115 kN

max. obciążenie podłoża pod stopą słupa

- ze słupa					2*66 = 			88,78 kN

- ciężar własny stopy + płyta żelbetowa	0,55*25*B*L = 		15,47 "

- z obc. użytkowego (regałów+2*człowiek)	0,3*2,0*7,7*L+2*0,8 = 	  7,38 "

razem			N =	111,62 kN < 115kN

W przypadku stwierdzenia gruntu o większym stopniu plastyczności od IL = 0,45 należy go wymienić.

Zbrojenie stóp fundamentowych:

dla stopy 90x200 cm	jednostkowa siła od gruntu działająca na stopę q = 132/2,0 = 66 kN/m

dla stopy 90x125 cm	jednostkowa siła od gruntu działająca na stopę q = 89/1,25 = 71,2 kN/m

Mmax = 66*1,02/2 = 33 kNm  przy b=0,9 m  h=0,40 m d =0,33 m	As = 2,33 cm2

Wszystkie stopy zbroić w kierunku podłużnym 4#12. Strzemiona (w obrysie blachy stopowej 20x250x250 mm) #8 co 20 cm.

Uwaga – w przypadku stwierdzenia, w trakcie robót, innych warunków posadowienia od założonych wezwać projektanta w celu skorygowania fundamentów w ramach nadzoru autorskiego.