Załącznik nr 1 do Zaproszenia / Załącznik nr 1 do Umowy nr 1001-ILN-1.261.15.2024….

# UNP: 1001-24-134053

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych/systemu klimatyzacji wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem montażu tych urządzeń/systemu i przewodów (instalacji) klimatyzacyjnych, a także ich uruchomieniem w budynkach biurowych jednostek administracji skarbowej, podległych Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

Zamówienie zostało podzielone na części, w tym dla:

- budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, 
przy ul. Wroniej 65 (IV piętro – pokoje o numerach: 419, 420, 421, 424, 425 oraz
VI piętro – pokój nr 630) – część 1 zamówienia;

- budynku biurowego Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, zlokalizowanego 
w Łodzi, przy ul. Ustronnej 3/9 (piętro III – pokoje o numerach: 301, 302, 304, 313, 317, 318) – część 2 zamówienia.

- Przed złożeniem oferty wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc montażu w celu zapoznania się ze stanem technicznym budynków. Oględziny 
w budynkach mają na celu uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej (np. kosztu podróży, noclegu itp.)
poniesie wykonawca. Wizję lokalną należy udokumentować składając podpis
na protokole, którym dysponują osoby wskazane do kontaktu w poszczególnych jednostkach.

- Podstawą wykonania wyceny przedmiotu umowy jest wizja lokalna na obiekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia obowiązywania umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu instalacji 
do zatwierdzenia. Opracowana dokumentacja podlegać będzie w terminie 3 dni roboczych od jej przedłożenia sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do dokumentacji projektowej uwag Zamawiającego 
w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja będzie podstawą do wykonania instalacji urządzeń, do których Wykonawca jest zobowiązany przystąpić najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać poniżej wskazane minimalne kryteria techniczne:

Wymagania minimalne jednostki wewnętrznej:

- wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 3,5 kW,

- typ czynnika chłodzącego: R32,

- poziom ciśnienia akustycznego powinien być nie większy niż 40 dB(A),

- klasa energetyczna min. A++,

- przeznaczony do pracy w zakresach temperatur od - 10 °C do + 50 °C,

- gwarancja na urządzenia minimum 36 miesięcy.

Wymagania uzupełniające dotyczące montażu klimatyzacji w pokoju nr 630 (w ramach części 1 zamówienia): klimatyzacja dobrana do zapotrzebowania w chłód na podstawie bilansu ciepła i zasilania z urządzeń IT, działających w tym pomieszczeniu w trybie całodobowym, przez cały tydzień.

Ponadto:

- Wymagania minimalne jednostki zewnętrznej Wykonawca dobierze do montowanych jednostek wewnętrznych. Jednak poziom ciśnienia akustycznego musi być nie większy niż 65 dB(A).

- Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania jednostki/-ek zewnętrznej/-ych
na elewacji lub dachu budynku. W tym zakresie zachodzić może konieczność użycia przez Wykonawcę podnośników.

- Jednostka wewnętrzna musi mieć możliwość sterowania bezprzewodowego (pilot).

- Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania czujników otwarcia okna na każdym oknie, które można otwierać i zsynchronizowania ich z urządzeniem klimatyzacyjnym.

- W związku z prowadzonymi pracami wymaga się odtworzenia tynku i powłoki malarskiej na ścianach, na których prowadzono instalację – jeżeli będzie to wymagane.

- Należy zastosować rury osłonowe odporne na promieniowanie UV dla instalacji prowadzonej na zewnątrz oraz przepusty w elementach konstrukcyjnych budynku. Po założeniu orurowania otwory należy wypełnić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a następnie uzupełnić zaprawą cementowo–wapienną. Wszelkie uszkodzenia elementów budynku związane z prowadzonymi robotami montażowymi należy usunąć poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskich, przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie powinno obejmować w szczególności:

- dostawę fabrycznie nowych klimatyzatorów,

- wykonanie nowych instalacji chłodniczych,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej jednostki,

- wykonanie nowych instalacji odprowadzenia skroplin,

- montaż specjalnych uchwytów dla jednostki zewnętrznej,

- napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie rozruchu urządzenia oraz sprawdzenie poprawności działania wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności,

- opracowanie projektu montażu oraz wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami dokumentacji powykonawczej,

- wykorzystanie istniejących kanałów oraz kratek nawiewnych jeżeli jest to możliwe,

- odtworzenie tynku i powłoki malarskiej tj. należy wykonać gładzie i pomalować 
w miejscach montażu klimatyzatorów, czyli na ścianach, na których montowano urządzenia oraz prowadzono instalację – jeżeli będzie to wymagane.

- Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta oferowanych urządzeń.

- Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna osoba biorąca udział w realizacji zamówienia, w szczególności montażu urządzenia, posiadała uprawnienia 
typu F, tzw. F-gazy do pracy przy urządzeniach chłodniczych, wentylacyjnych, ciepłowniczych i pompach ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)  oraz inne stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Zamawiający wymaga uprawnień SEP D1 i E1 dla przynajmniej jednej osoby, 
która będzie wykonywała montaż urządzenia objętego zamówieniem.

- Dostawę i montaż systemu klimatyzacji wraz ze wszystkimi ich elementami Wykonawca potwierdza protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, oznaczony numerami seryjnymi, urządzenie zostanie dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Następujące elementy potwierdzają, że dostarczone przez Wykonawcę urządzenia są fabrycznie nowe: elementy fabrycznego opakowania/ocena wizualna: stretchowane oryginalne nienaruszone kartony producenta, fabrycznie ułożony styropian, oryginalne napięte taśmy, naciągana folia.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały, urządzenia, przedmiot zamówienia, spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim jak i prawem Unii Europejskiej, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniały inne wymagania, tj. odpowiednie normy, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty oraz posiadać oznaczenie CE poświadczające o dopuszczeniu produktu 
do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

- Przystosowanie przyłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących mediów 
(do istniejącej infrastruktury) stoi po stronie Wykonawcy. Ma ono polegać na wyodrębnieniu obwodu zasilania elektrycznego i montaż oddzielnego bezpiecznika dla instalacji klimatyzacyjnej w istniejącej instalacji elektrycznej.

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia, czyli zarówno na dostarczone urządzenia, zastosowane materiały, jak i na wszystkie wykonane prace, z zastrzeżeniem iż w przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Gwarancja będzie obowiązywać nawet wówczas, gdy konserwację i przegląd urządzeń będzie wykonywał inny podmiot posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia.

- Wymaga się, by Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi 
się do przedmiotu umowy oraz wskazówkami Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wykonania prac, poniesione przez osoby trzecie.

- Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie 
na terenie Urzędu, w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

- Przewiduje się, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy jednostek, tj. 8:00-15:00.  Należy dołożyć starań, by nie zakłócały wykonywanej w budynku pracy.

- Istnieje możliwość wykonywania prac poza wskazanymi w pkt. 25 godzinami, wymaga 
to jednak wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym i otrzymania od niego zgody.

- Koszty ewentualnych uszkodzeń w mieniu, w trakcie realizacji prac ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach zawartej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.

- Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie 
w związku z realizowanym zamówieniem. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niewymienione koszty, niezbędne do realizacji zamówienia.

- Zamówienie nie obejmuje wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli szczelności. Jedynie naprawy w przypadku awarii urządzeń w ramach gwarancji.

- Warunki gwarancji oraz rękojmi określone zostały w § 8 projektu umowy.

- Termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 31 października 2024 roku.

- Osobami wyznaczonymi do kontaktu w zakresie wizji lokalnej są:

- Pani Renata Wróblewska, tel. 44 64 50 140 – dla części 1 zamówienia,

- Pani Małgorzata Stankiewicz, tel. 42 68 97 924 – dla części 2 zamówienia.