## Dobór naczynia wzbiorczego
Metodologia |  | Obliczenia zabezpieczenia instalacji | [9 empty] | Tab1. Tabela gęstosci wody |  |  |  | Tab2. Tabela gęstosci wody z glikolem etylenowym 30% |  |  |  | Tab3. Tabela gęstosci wody z glikolem etylenowym 35% |  |  |  | Tab4. Tabela gęstosci wody z glikolem propylenowym 30% |  |  |  | Tab5. Tabela gęstosci wody z glikolem propylenowym 35%
| uzupełniać | V | 780 | [dm3] | pojemność wodna instalacji
| wynikowe | V |  | [dm3] | pojemność wodna zbiorników w instalacji | [6 empty] | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość
|  | V |  | [dm3] | pojemność wodna urzadzeń | [6 empty] | 0 | 999.87 | 20 | 998.23 | 0 | 1050 | 20 | 1060 | 0 | 1031 | 20 | 1042 | 0 | 1095 | 20 | 1102 | 0 | 1077 | 20 | 1086
|  | Vz | 780 | [dm3] | całkowity zład instalacji | [6 empty] | 4 | 1000 | 25 | 997.07 | 4 | 1051 | 25 | 1062 | 4 | 1033 | 25 | 1045 | 4 | 1095 | 25 | 1103 | 4 | 1078 | 25 | 1087
|  | Q | 158.6 | [kW] | Moc instalacji | [6 empty] | 5 | 999.99 | 30 | 995.67 | 5 | 1054 | 30 | 1064 | 5 | 1034 | 30 | 1047 | 5 | 1095 | 30 | 1104 | 5 | 1079 | 30 | 1089
|  | Tz | 5 | [oC] | minimalna temperatura wody w instalacji | [6 empty] | 6 | 999.97 | 35 | 994.06 | 6 | 1054 | 35 | 1066 | 6 | 1034 | 35 | 1049 | 6 | 1095 | 35 | 1106 | 6 | 1078 | 35 | 1090
|  | Tp | 75 | [oC] | maksymalna temperatura wodu w instalacji możliwa do wystąpienia | [6 empty] | 7 | 999.93 | 40 | 992.24 | 7 | 1054 | 40 | 1068 | 7 | 1034 | 40 | 1051 | 7 | 1096 | 40 | 1107 | 7 | 1078 | 40 | 1093
|  |  | glikol | [-] | czynnik medium w instalacji | [6 empty] | 8 | 999.88 | 45 | 990.25 | 8 | 1055 | 45 | 1070 | 8 | 1035 | 45 | 1054 | 8 | 1097 | 45 | 1107 | 8 | 1080 | 45 | 1094
|  | etylenowy |  | [-] | rodzaj czynnika przeciwzamrożeniowego | [6 empty] | 9 | 999.81 | 50 | 988.07 | 9 | 1055 | 50 | 1071 | 9 | 1035 | 50 | 1056 | 9 | 1097 | 50 | 1108 | 9 | 108 | 50 | 1095
|  |  | 30 | [%] | ilość czynnika przeciwzamrożeniowego | [6 empty] | 10 | 999.73 | 55 | 985.73 | 10 | 1056 | 55 | 1072 | 10 | 1036 | 55 | 1057 | 10 | 1098 | 55 | 1108 | 10 | 1081 | 55 | 1095
|  |  | 1054 | [kg/m3] | gęstość czynnika przy minimalnej temperature medium | [6 empty] | 11 | 999.63 | 60 | 983.24 | 11 | 1056 | 60 | 1074 | 11 | 1037 | 60 | 1058 | 11 | 1098 | 60 | 1109 | 11 | 1081 | 60 | 1096
|  |  | 1026.15 | [kg/m3] | gęstość czynnika przy maksymalnej temperaturze temperature medium | [6 empty] | 12 | 999.52 | 65 | 980.59 | 12 | 1056 | 65 |  | 12 | 1038 | 65 |  | 12 | 1098 | 65 |  | 12 | 1082 | 65
|  | ro | 1054 | [kg/m3] | gęstośc czynnika rzy minimalnej temperaturze | [6 empty] | 13 | 999.4 | 70 | 977.81 | 13 | 1057 | 70 |  | 13 | 1039 | 70 |  | 13 | 1099 | 70 |  | 13 | 1083 | 70
[12 empty] | 14 | 999.27 | 75 | 974.89 | 14 | 1057 | 75 |  | 14 | 1040 | 75 | 1026.15 | 14 | 1099 | 75 |  | 14 | 1083 | 75
[12 empty] | 15 | 999.13 | 80 | 971.83 | 15 | 1058 | 80 |  | 15 | 1040 | 80 |  | 15 | 1100 | 80 |  | 15 | 1083 | 80
[12 empty] | 16 | 998.97 | 85 | 968.65 | 16 | 1058 | 85 |  | 16 | 1040 | 85 |  | 16 | 1100 | 85 |  | 16 | 1083 | 85
[12 empty] | 17 | 998.8 | 90 | 965.34 | 17 | 1058 | 90 |  | 17 | 1040 | 90 |  | 17 | 1100 | 90 |  | 17 | 1084 | 90
[12 empty] | 18 | 998.62 | 95 | 961.92 | 18 | 1058 | 95 |  | 18 | 1041 | 95 |  | 18 | 1101 | 95 |  | 18 | 1085 | 95
[12 empty] | 19 | 998.43 | 100 | 958.38 | 19 | 1058 | 100 |  | 19 | 1041 | 100 |  | 19 | 1101 | 100 |  | 19 | 1085 | 100
|  | ∆ V | 2.575e-05 | [m3/kg] | przyrost objętości właściwej
|  | Vu | 23.2864 | [dm3] | Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego
|  | pst | 0.95 | [bar] | ciśnienie hydrostatyczne( geometryczna wysokość między króccem przyłaczeniowym naczyna wzbiroczego a najwyższym punktem instalacji)
|  | S lub T | s | [-] | miejsce montażu naczynia wzbiorczego wpisz S ulb T
|  | pp |  | [bar] | wysokość podnoszenia pompy
|  | P | 1.5 | [bar] | obliczeniowe ciśnienie wstępne w naczyniu
|  | P | 1.5 | [bar] | przyjęte ciśnieniw wstępne w naczyniu wzbiorczym zgodnie z karta typu naczynia wzbiorczego
|  | Pmax | 6 | [bar] | maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym
|  | Vn | 36.2232 | [dm3] | minimalna pojemność naczynia wzbiorczego
|  | Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności |  |  |  | 50 | [dm3] | typ | S 50 | firmy | Reflex
|  | o maksymalnym ciśnieniu |  |  | 6 | bar
|  | d | 3.3779 | [mm]
Ponieważ norma PN-B-02414:1999 określa minimalną średnicę rury wzbiorczej wynoszącą minimum 20 mm, przyjęto średnicę rury wzbiorczej równą średnicy przyłącza do naczynia przeponowego 1”

## Dobór ZB
Dobór zaworu bezpieczeństwa | [7 empty] | Tab1. Tabela gęstosci wody |  |  |  | Tab2. Tabela gęstosci wody z glikolem etylenowym 30% |  |  |  | Tab3. Tabela gęstosci wody z glikolem etylenowym 35% |  |  |  | Tab4. Tabela gęstosci wody z glikolem propylenowym 30% |  |  |  | Tab5. Tabela gęstosci wody z glikolem propylenowym 35%
V | 780 | [dm3] | pojemność wodna instalacji
V |  | [dm3] | pojemność wodna zbiorników w instalacji |  |  |  |  | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość | Temperatura | Gęstość
V |  | [dm3] | pojemność wodna urzadzeń |  |  |  |  | 0 | 999.87 | 20 | 998.23 | 0 | 1050 | 20 | 1060 | 0 | 1031 | 20 | 1042 | 0 | 1095 | 20 | 1102 | 0 | 1077 | 20 | 1086
Vz | 780 | [dm3] | całkowity zład instalacji |  |  |  |  | 4 | 1000 | 25 | 997.07 | 4 | 1051 | 25 | 1062 | 4 | 1033 | 25 | 1045 | 4 | 1095 | 25 | 1103 | 4 | 1078 | 25 | 1087
Q | 158.6 | [kW] | Moc źródła ciepła/ instalacji |  |  |  |  | 5 | 999.99 | 30 | 995.67 | 5 | 1054 | 30 | 1064 | 5 | 1034 | 30 | 1047 | 5 | 1095 | 30 | 1104 | 5 | 1079 | 30 | 1089
Tz | 5 | [oC] | minimalna temperatura wody w instalacji |  |  |  |  | 6 | 999.97 | 35 | 994.06 | 6 | 1054 | 35 | 1066 | 6 | 1034 | 35 | 1049 | 6 | 1095 | 35 | 1106 | 6 | 1078 | 35 | 1090
Tp | 75 | [oC] | maksymalna temperatura wodu w instalacji możliwa do wystąpienia |  |  |  |  | 7 | 999.93 | 40 | 992.24 | 7 | 1054 | 40 | 1068 | 7 | 1034 | 40 | 1051 | 7 | 1096 | 40 | 1107 | 7 | 1078 | 40 | 1093
| glikol | [-] | czynnik medium w instalacji |  |  |  |  | 8 | 999.88 | 45 | 990.25 | 8 | 1055 | 45 | 1070 | 8 | 1035 | 45 | 1054 | 8 | 1097 | 45 | 1107 | 8 | 1080 | 45 | 1094
etylenowy |  | [-] | rodzaj czynnika przeciwzamrożeniowego |  |  |  |  | 9 | 999.81 | 50 | 988.07 | 9 | 1055 | 50 | 1071 | 9 | 1035 | 50 | 1056 | 9 | 1097 | 50 | 1108 | 9 | 108 | 50 | 1095
| 30 | [%] | ilość czynnika przeciwzamrożeniowego |  |  |  |  | 10 | 999.73 | 55 | 985.73 | 10 | 1056 | 55 | 1072 | 10 | 1036 | 55 | 1057 | 10 | 1098 | 55 | 1108 | 10 | 1081 | 55 | 1095
| 1054 | [kg/m3] | gęstość czynnika przy minimalnej temperature medium |  |  |  |  | 11 | 999.63 | 60 | 983.24 | 11 | 1056 | 60 | 1074 | 11 | 1037 | 60 | 1058 | 11 | 1098 | 60 | 1109 | 11 | 1081 | 60 | 1096
| 1026.15 | [kg/m3] | gęstość czynnika przy maksymalnej temperaturze temperature medium |  |  |  |  | 12 | 999.52 | 65 | 980.59 | 12 | 1056 | 65 |  | 12 | 1038 | 65 |  | 12 | 1098 | 65 |  | 12 | 1082 | 65
ro | 1054 | [kg/m3] | gęstośc czynnika rzy minimalnej temperaturze |  |  |  |  | 13 | 999.4 | 70 | 977.81 | 13 | 1057 | 70 |  | 13 | 1039 | 70 |  | 13 | 1099 | 70 |  | 13 | 1083 | 70
[8 empty] | 14 | 999.27 | 75 | 974.89 | 14 | 1057 | 75 |  | 14 | 1040 | 75 |  | 14 | 1099 | 75 |  | 14 | 1083 | 75
[8 empty] | 15 | 999.13 | 80 | 971.83 | 15 | 1058 | 80 |  | 15 | 1040 | 80 |  | 15 | 1100 | 80 |  | 15 | 1083 | 80
[8 empty] | 16 | 998.97 | 85 | 968.65 | 16 | 1058 | 85 |  | 16 | 1040 | 85 |  | 16 | 1100 | 85 |  | 16 | 1083 | 85
[8 empty] | 17 | 998.8 | 90 | 965.34 | 17 | 1058 | 90 |  | 17 | 1040 | 90 |  | 17 | 1100 | 90 |  | 17 | 1084 | 90
[8 empty] | 18 | 998.62 | 95 | 961.92 | 18 | 1058 | 95 |  | 18 | 1041 | 95 |  | 18 | 1101 | 95 |  | 18 | 1085 | 95
[8 empty] | 19 | 998.43 | 100 | 958.38 | 19 | 1058 | 100 |  | 19 | 1041 | 100 |  | 19 | 1101 | 100 |  | 19 | 1085 | 100
Ciepło parowania wody przy ciśnieniu względnym
[8 empty] | 1 bar | 2256.66
[8 empty] | 2bar | 2201.16
∆ V | 2.575e-05 | [m3/kg] | przyrost objętości właściwej |  |  |  |  | 2,5 bar | 2184.67
[8 empty] | 3,0bar | 2163.23
[8 empty] | 3,5 bar | 2150.53
[8 empty] | 4,0 bar | 2133.24
[8 empty] | 4,5 bar | 2122.67
[8 empty] | 5 bar | 2107.92
[8 empty] | 5,5 bar | 2096.49
[8 empty] | 6 bar | 2085.7
∆ Vz | 21.1694 | dm3 | Przyrost objętości zładu | [5 empty] | Zawory bezpieczeństwa dedykowane dla instalacji grzewczych | [6 empty] | Zawory bezpieczeństwa dedykowanie dla instalacji wody użytkowej i wody lodowej
τ | 0.167 | h | Czas wzrostu objętosci 10 min
m | 133.6082 | kg/h | Wymagana przepustowość
Proponowany zawór bazpieczeństwa
Podstawowy zawór bezpieczeństwa
d | 1 | [cal] | Średnica zaworu bezpieczeństwa
do | 20 | mm | Najmniejsza średnica przelotowa zaworu dla cieczy
αc | 0.4 | [-] | Współczynnik wypływu zaworu dla cieczy
A | 314.1593 | [mm2] | Powierzchnia przelotu zaworu
P1 | 3 | [bar] | Ciśnienie nastawy na zaworze bezpieczeństwa
P2 | 0 | [bar] | Ciśnienie na króccu wylotowym zaworu bezpieczeństa
Pmax | 3 | [bar] | Maksymalne ciśnienie pracy instalacji
Obliczenie przepustowości ze względu na
1. Moc grzewcza
Ciepło parowania wody w zależności ciśnienia
r | 1861 | [kJ/kg] | ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa
m1 | 306.8028 | [kg/h] | przepustowość zaworu bezpieczeństwa
2. Ze względu na przyrost objętości czynnika w zładzie
m2 | 35070.6569 | [kg/h] | przepustowość zaworu bezpieczeństwa
m<m2 |  | 133.6082 | < | 35070.6569 |  | warunek został spełniony
m1<m2 |  | 306.8028 | < | 35070.6569 |  | warunek został spełniony
Dobrano zawór bezpieczeństwa o średnicy |  |  |  | 1 | " | typ | 1915
i cisnieniu otwarcia zaworu |  |  | 3 | bar

## Tebela gęstości wody z glikolem
Obliczenia strat przepływu
W tabeli przepływów można odczytać wymaganą ilość wody/roztworu jakie pompy obiegowe muszą przetłoczyć przez układ.
Temp | Woda | Glykol Propylenowy | [6 empty] | Glykol Etylenowy
|  | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40%
Pojemność cieplna
°C | Wh/m3°C
-25.0 |  | Glykol Propylenowy 45%: 1017
-22.5 |  | Glykol Propylenowy 40%: 1042; Glykol Propylenowy 45%: 1020; Glykol Etylenowy 40%: 993
-20.0 |  | Glykol Propylenowy 40%: 1045; Glykol Propylenowy 45%: 1021; Glykol Etylenowy 40%: 994
-17.5 |  | Glykol Propylenowy 35%: 1068; Glykol Propylenowy 40%: 1046; Glykol Propylenowy 45%: 1023; Glykol Etylenowy 35%: 1019; Glykol Etylenowy 40%: 997
-15.0 |  | Glykol Propylenowy 35%: 1069; Glykol Propylenowy 40%: 1047; Glykol Propylenowy 45%: 1025; Glykol Etylenowy 35%: 1021; Glykol Etylenowy 40%: 998
-12.5 |  | Glykol Propylenowy 30%: 1088; Glykol Propylenowy 35%: 1070; Glykol Propylenowy 40%: 1050; Glykol Propylenowy 45%: 1027; Glykol Etylenowy 30%: 1043; Glykol Etylenowy 35%: 1022; Glykol Etylenowy 40%: 1001
-10.0 |  | Glykol Propylenowy 30%: 1090; Glykol Propylenowy 35%: 1071; Glykol Propylenowy 40%: 1051; Glykol Propylenowy 45%: 1029; Glykol Etylenowy 25%: 1063; Glykol Etylenowy 30%: 1045; Glykol Etylenowy 35%: 1024; Glykol Etylenowy 40%: 1002
-7.5 |  |  |  | 1106 | 1091 | 1073 | 1053 | 1030 |  |  | 1083 | 1065 | 1046 | 1026 | 1004
-5.0 |  |  | 1120 | 1107 | 1092 | 1074 | 1054 | 1032 |  | 1100 | 1084 | 1066 | 1047 | 1027 | 1006
-2.5 |  | 1132 | 1121 | 1108 | 1092 | 1075 | 1056 | 1034 | 1115 | 1101 | 1086 | 1068 | 1049 | 1029 | 1008
0.0 | 1172 | 1132 | 1121 | 1109 | 1095 | 1077 | 1057 | 1035 | 1116 | 1102 | 1086 | 1069 | 1050 | 1031 | 1010
2018-05-02 | 1169 | 1133 | 1122 | 1110 | 1095 | 1078 | 1058 | 1037 | 1116 | 1103 | 1087 | 1070 | 1051 | 1032 | 1011
5.0 | 1167 | 1133 | 1123 | 1111 | 1096 | 1079 | 1060 | 1039 | 1117 | 1103 | 1088 | 1072 | 1054 | 1034 | 1013
2018-05-07 | 1166 | 1133 | 1124 | 1111 | 1097 | 1080 | 1061 | 1040 | 1118 | 1104 | 1089 | 1072 | 1055 | 1035 | 1015
10.0 | 1164 | 1134 | 1124 | 1112 | 1098 | 1081 | 1063 | 1042 | 1118 | 1105 | 1089 | 1073 | 1056 | 1036 | 1016
2018-05-12 | 1163 | 1134 | 1125 | 1113 | 1099 | 1083 | 1064 | 1044 | 1119 | 1105 | 1090 | 1074 | 1057 | 1039 | 1018
15.0 | 1162 | 1135 | 1125 | 1113 | 1100 | 1083 | 1065 | 1044 | 1119 | 1106 | 1092 | 1076 | 1058 | 1040 | 1020
2018-05-17 | 1161 | 1135 | 1126 | 1114 | 1101 | 1085 | 1067 | 1046 | 1119 | 1107 | 1092 | 1077 | 1059 | 1041 | 1021
20.0 | 1160 | 1136 | 1126 | 1115 | 1102 | 1086 | 1068 | 1047 | 1120 | 1107 | 1093 | 1078 | 1060 | 1042 | 1023
25.0 | 1158 | 1136 | 1127 | 1116 | 1103 | 1087 | 1070 | 1050 | 1121 | 1108 | 1094 | 1079 | 1062 | 1045 | 1026
30.0 | 1156 | 1137 | 1128 | 1117 | 1104 | 1089 | 1072 | 1053 | 1121 | 1109 | 1095 | 1081 | 1064 | 1047 | 1029
35.0 | 1154 | 1137 | 1129 | 1118 | 1106 | 1090 | 1074 | 1055 | 1121 | 1110 | 1096 | 1082 | 1066 | 1049 | 1031
40.0 | 1152 | 1136 | 1128 | 1119 | 1107 | 1093 | 1076 | 1057 | 1121 | 1110 | 1098 | 1084 | 1068 | 1051 | 1034
45.0 | 1150 | 1137 | 1129 | 1119 | 1107 | 1094 | 1077 | 1058 | 1122 | 1111 | 1099 | 1085 | 1070 | 1054 | 1036
50.0 | 1148 | 1137 | 1129 | 1119 | 1108 | 1095 | 1079 | 1060 | 1122 | 1112 | 1099 | 1086 | 1071 | 1056 | 1039
55.0 | 1146 | 1136 | 1129 | 1119 | 1108 | 1095 | 1079 | 1062 | 1121 | 1111 | 1100 | 1087 | 1072 | 1057 | 1041
60.0 | 1144 | 1136 | 1128 | 1119 | 1109 | 1096 | 1081 | 1063 | 1121 | 1112 | 1100 | 1087 | 1074 | 1058 | 1042
Przepływ = Q / ( Delta T * Poj. cieplna )