Załącznik nr 1 do zaroszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie w budynkach Zamawiającego znajdujących się przy: ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Brackiej 4 (klatki K1 i K2) i Żurawiej 4a w Warszawie, napraw oraz jednorazowego przeglądu i czynności konserwacyjnych elementów systemu ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzenie raportów z przeprowadzonych czynności.

W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności:

- Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne bramy przeciwpożarowej znajdującej się na parterze budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie stanowiącej zamknięcie ogniowe:

1.  Sprawdzenie funkcjonowania bramy poprzez zadymienie czujek

2. Sprawdzenie funkcjonowania bramy poprzez uruchomienie jej za pomocą przycisku „zamykanie drzwi”

3. Sprawdzenie kompletności uszczelek pęczniejących

4. Sprawdzenie powłoki lakierniczej

- Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, okuć itp.

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania trzymaczy elektromagnetycznych

- Przesmarowanie elementów jezdnych i innych elementów obrotowych

- Sprawdzenie poprawności działania na zasilaniu awaryjnym.

- I inne czynności konserwacyjne zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową

- Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w lokalizacjach:

- SIEMENS Cerberus®CS1140 znajdującego się w budynku przy ul. Żurawiej 4a:

- Panasonic EBL 512, Polon Alfa 3800 w budynku przy ul. Brackiej 4 (kl.1 i kl.2)

- Schrack Seconet w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5

Ocena stanu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej budynków, w tym:

- Sprawdzenie czy centrala prawidłowo odbiera, wyświetla i reaguje na otrzymane sygnały alarmowe

- Czyszczenie centrali, sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów, wartości napięcia i prądu ładowania

- Przeprowadzenie testu centrali

- Uzupełnienie papieru w drukarce, czyszczenie, sprawdzenie i wywołanie testu drukarki, ewentualna naprawa

- Sprawdzenie zdolności centrali do uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych w tym sterowań innych urządzeń i instalacji (w ramach współdziałania)

- Sprawdzenie poprawności działania ochrony przeciwporażeniowej w centrali

- Sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia

- Sprawdzenie stanu technicznego i poprawności zadziałania czujek, ręcznych przycisków, wskaźników zadziałania, modułów we./wyj. w tym weryfikacja komunikatorów centrali SSP dotyczących czujek

- Sprawdzenie kompletności czujek dla poszczególnych pomieszczeń w obiekcie, sprawdzenie i przyporządkowanie stref do linii sygnałowych, weryfikacja adresów czujek i modułów

- Sprawdzenie poprawności opisu stref dozorowych

- Sprawdzenie odblokowania kontroli dostępu , tripodów i bramek ewakuacyjnych oraz zjazdu wind w trybie alarmu pożarowego II stopnia. ( w ramach współdziałania urządzeń)

- Zadymienie czujek (100%)

- Wyczyszczenie czujek

- Sprawdzenie stanu i naprawa lub wymiana przycisków , szybek, manipulatorów lub bezpieczników

- Sprawdzenie wszystkich połączeń kablowych w systemie

- Oględziny w celu ustalenia zmian w budynku, które mogłyby wpłynąć na nieprawidłowe działanie systemu

- Sprawdzenie wszystkich wysterowań oraz uruchomienia urządzeń ostrzegawczych i pomocniczych SSP,

- Czyszczenie orurowania systemu zasysającego w celu uniknięcia generowania fałszywych alarmów

- Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie niezbędnych protokołów

- Inne czynności przewidziane przez producenta podczas przeglądu

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

Naprawy w budynku ul. Nowogrodzka 1/3/5

- Naprawa lub zmiana lokalizacji czujki lub wymiana czujki na innego rodzaju (termiczną) w pomieszczeniu kuchni (antresola ), w sposób ograniczający alarmy fałszywe ze względu na technologię kuchni

- Usunięcie awarii pentli na poz. -1

- Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) BOSCH w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Sprawdzenie stanu dozorowania, wskazań poprzez urządzenia w szafie DSO oraz na pulpicie

- Sprawdzenie obecności zasilania podstawowego i rezerwowego

- Sprawdzenie możliwości nadawania komunikatów ustnych

- Sprawdzenie emisji komunikatów , nadawania komunikatów, zrozumiałości mowy

- Sprawdzenie wszystkich połączeń kablowych sprzętu (zasilacze, wzmacniacze, kontrolery, pulpity itp.)

- Wykonanie kalibracji linii głośnikowych

- Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie protokołów.

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

Naprawy:

Wymiana uszkodzonych akumulatorów  (2 szt.) oraz wentylatorów w szafie DSO.

- Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach ul. Nowogrodzka 1/3/5 (kl. 1,2,3)  oraz ul. Żurawia 4a w Warszawie, w tym:

- Alarmowe uruchomienie ręczne klap oddymiających i otworów napowietrzających za pomocą przycisków oddymiania.

- Alarmowe uruchomienie klap oddymiających i otworów napowietrzających poprzez zadymienie czujek dymowych

- Zamknięcie klap za pomocą centrali sterowniczej, przycisku oddymiania

- Sprawdzenie wysterowania windy w trybie pożarowym

- Sprawdzenie poprawności działania centrali

- Sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć

- Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie protokołów

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

Naprawy w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie:

- Wymiana niesprawnego siłownika okna napowietrzającego

- Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne i naprawy obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynkach:

- przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie: montaż samozamykacza oraz regulacja drzwi (poziom -1 (pom. 4) 1 szt.

- przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie: sprawdzenie działania drzwi pożarowych sterowanych za pośrednictwem trzymaczy elektromagnetycznych

- w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie: uszkodzony, montaż nowego samozamykacza oraz regulacja drzwi  (poziom -1 (pom. 1) 1 szt.

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

- Jednorazowe Czynności konserwacyjne i naprawy obejmujące instalację hydrantową w budynku przy ul. Brackiej 4 kl.1 w Warszawie

- hydrant 52/3x20 – uszkodzony zawór, do wymiany. Po wymianie należy wykonać pomiary w zakresie wydajności i ciśnienia instalacji.

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

- Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne i naprawy w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego w budynkach:

- W budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie – oświetlenie ewakuacyjne do naprawy– 11 szt.; oświetlenie awaryjne do naprawy– 20 szt.

- W budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie  – oświetlenie ewakuacyjne do naprawy – 47 szt.; oświetlenie awaryjne do naprawy – 9 szt.

- W budynku przy ul. Brackiej 4 kl. 1 w Warszawie - oświetlenie awaryjne do naprawy – 9 szt.

- W budynku przy ul. Brackiej 4 kl. 2 w Warszawie - oświetlenie awaryjne do naprawy – 14 szt.

- Po wymianie należy wykonać pomiary w zakresie poziomu natężenia oświetlenia zgodnie z normatywem PN-EN 1838:2013 .

- Podana ilość oświetlenia do naprawy jest szacunkowa. Należy sprawdzić ilość i naprawić wszystkie.

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji.

- Jednorazowy przegląd oraz czynności konserwacyjne instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantowej), zbiornika wody pożarowej oraz zasilania zewn. zbiornika (nasady pożarowe) w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie w zakresie:

      - Ocena stanu technicznego zbiornika wody pożarowej wraz z zestawem hydrantowym oraz całą instalacją znajdującą się w pomieszczeniu zbiornika ppoż. w zakresie hydraulicznym i elektrycznym wraz ze sterowaniem.

      - Wymiana zużytych elementów: zaworów pływakowych, sond poziomu wody, koszy ssawnych,

      - Sprawdzenie działania układów pompowych i hydroforowych.

      - Kontrola szczelności zbiornika oraz instalacji.

      - Sprawdzenie działania zestawu hydrantowego, próbne uruchomienie, wykonanie testów

      - Sprawdzenie działania instalacji zasilania w wodę, sprawdzenie zaworów pływakowych

      - Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie protokołów

      - Inne czynności przewidziane przez producenta podczas przeglądu

      - Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu raport z podjętych działań, składających się na przedmiot umowy w następujących formach, formatach i ilości:

1)	w formie papierowej - 2 egz. każdego z raportów,

2)	w formie elektronicznej na pendrive -1 egz.; pliki będą w formacie edytowalnym DOC (Word), XLS (Excel) oraz w formacie PDF.

Załączniki:

- Protokoły z przeglądów – załącznik nr 1