POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W SIEMIATYCZACH

17-300

Siemiatycze, ul.

Kościuszki

35

tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl

Siemiatycze, 27.12.2024r.

HK.045.36.2024

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu Hornowo za 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.  z 2024r.  poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do  spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po analizie przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu Hornowo

Uzasadnienie

Monitoring jakości wody realizowany był zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. System monitoringu obejmował zarówno badania próbek wody, w celu weryfikacji jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów ( monitoringu parametrów grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametrów grupy B), w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody. Częstotliwość i zakres badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 2 próbki wody, 1 w zakresie  parametrów grupy A oraz 1 w zakresie parametrów grupy B, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej łącznie zbadano 5 próbek- 4 w zakresie  parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

W jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie wartości manganu na poziomie 181+- 45 µg/l, przy dopuszczalnej ilości 50 µg/l. Zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie przekroczonego parametru. W kolejnej pobranej do badań próbce wody wartość w/w parametru odpowiadała wymogom rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Zwiększona zawartość manganu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wyższe wartości stężenia mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, osady te mogą sprzyjać rozwojowi bakterii powodując wtórne zanieczyszczenie wody.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. w Gdyni o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone  przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były systematycznie przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siemiatyczach.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach wydał celem poinformowania konsumentów.

Otrzymują:

- Wójt Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice

- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice

- a/a