OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Projekt remontu instalacji elektrycznej w magazynie soli zlokalizowanym w Obwodzie Drogowym w Strzelcach Opolskich”

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Opolu

ul. Krzanowicka 66, 45-920 Opole

Adres inwestycji:

47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 maja 57

gm. Strzelce Opolskie, powiat strzelecki

Data opracowania dokumentacji: styczeń 2022 r.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej magazynu soli w Obwodzie Drogowym w Strzelcach Opolskich.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek magazynu soli o konstrukcji żelbetowo-drewnianej typu igloo o średnicy 15,0m, jednokondygnacyjny. Instalacja elektryczna magazynu soli:

- rozdzielnica główna RS w szafce (IP55), zainstalowana na ścianie, po lewej stronie wejścia, wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy i automatyczne wyłączniki instalacyjne w poszczególnych obwodach wraz z aparatura sterowniczo-kontrolną dla obwodów siłowych u oświetleniowych,

- sterowanie oświetlenia magazynu wyłącznikiem szeregowym hermetycznym, zainstalowanym na zewnętrznej ścianie magazynu, pod rozdzielnicą RS,

- sterowanie oświetlenia podjazdu za pomocą wyłącznika zmierzchowego, zainstalowanego na ścianie bocznej wjazdu do magazyny,

- instalacja oświetleniowa z przewodów DY1,5mm2 w rurkach RVS18nt.,

- instalacja siłowa obejmuje zasilanie wentylatora wyciągowego typu EKOFAN 45 o wydajności 9000m3 oraz gniazd wtyczkowych 3P+N+PE-16A/380V i 2P+PE-16/250V szczelnych (IP65), zainstalowanych na ścianie w pomieszczeniu wytwornicy solanki, z przewodów 5xDY1,5mm2 i 3xDY2,5mm2 w rurkach RVS18nt. oraz 5xDY12,5mm2 w rurkach RVS21nt.,

- ochrona od porażeń – układ TN i TN-CS, w rozdzielnicy RS wykonano połączenia i uziemienia przewodu PE i N.

- instalacja odgromowa – na szczycie budynku ustawiono zwód pionowy z rury stalowej fi1” o wys. 2m, mocowany do konstrukcji dachu, od zwodu pionowego odchodzą 3 zwody odprowadzające z drutu stalowego ocynowanego fi6mm, na kopule dachowej na wspornikach niskich,

- moc przyłączeniowa 40kW i planowany pobór energii 18000kWh rocznie.

Zgodnie w wytycznymi przeglądu budowlanego należy dokonać wymiany całości instalacji elektrycznej, z uwagi na zły stan techniczny (m.in. występujące zwarcia, przepalone gniazdka, itp.).

- ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie niezbędnym do kompleksowego remontu instalacji elektrycznej, w tym m.in. wymiany całej instalacji, gniazdek, wentylatora, rozdzielnicy SN, sterowania oświetleniem, instalacji siłowej, ochrony od porażeń, instalacji odgromowej (o ile będzie taka konieczność). W przypadku braku np. konieczności wymiany instalacji odgromowej uwzględnienie prac konserwacyjnych.

- Projekty wykonawczy musi zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyliczeniem przekrojów kabli instalacji elektryczne dla mocy przyłączeniowej i planowanego poboru energii, oraz spełniać wymagania w zakresie BHP i ppoż.

- Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Projektu Wykonawczego.

- Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumentację obejmująca, co najmniej:

- opis techniczny z niezbędnymi obliczeniami oraz wskazaniem materiałów z których należy wykonać remont instalacji elektrycznej, sposobu i miejsca ich montażu, niezbędnych pomiarów po wykonaniu remontu,

- schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni,

- dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek,

- schematy rozwinięte sterowań,

- dokumentację oświetlenia,

- dokumentację instalacji odgromowej,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,

- listę kabli,

- tabele/rysunki powiazań kablowych,

- rysunki techniczne z pokazaniem umiejscowienia urządzeń, materiałów, itp.,

- przedmiar prac,

- kosztorys prac remontowych w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe,

- instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń.

Projekt wykonawczy remontu należy wykonać w 3 egz.

- Warunki wykonania i odbioru robót

Odbiór całości prac projektowych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Odbiór całości prac nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej.

Odbioru całości prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

- Wymagania

Projektant winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z wymogami Prawa Budowlanego, doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień).

- Załączniki

- Projekt instalacji elektrycznej istniejącej – opracowanie sierpień 2000r.

- Protokół przeglądu budowlanego – listopad 2021r.