## CZ+ .. +WT7
UWAGA! | [18 empty] | Specyfikacja dla wentylacji PSP Bolesławiec parter
Załączona tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów. Wykonawca wycenia wszelkie siły i środki do realizacji instalacji.
Wszystkie przewody i kształtki należy domierzyć na budowie.
Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić możliwości montażu przewodów i urządzeń.
Wszystkie kanały systemów nawiewnych oraz wywiewnych w układach z odzyskiem należy izolować matami z wełny mineralnej gr. 40mm z folią aluminiową (w pomieszczeniach); gr.80mm (na dachu).
Stosować kolana i łuki z kierownicami przepływu.
Wyposażenie klap p.poż. ustalić z Wykonawcą systemu alarmu pożarowego.
Pozycję montażu siłowników klap p.poż.- należy ustalić na budowie.
Kształtki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, kształtka nietypowa – należy domierzyć na budowie.
Wentylatory dachowe montować na cokole i podstawie dachowej.
Przejścia kanałów przez dach wykonać za pomocą podstawy dachowej. Podstawy dachowe- wykonanie warsztatowe, domiar na budowie.
Elementy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych należy wykonać w liczbie wystarczającej do zapewnienia możliwości czyszczenia całej sieci przewodów.
Należy zapewnić swobodny dostęp do pokryw rewizyjnych przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji (Wymagania Techniczne Cobrti Instal- Zeszyt 5)
Załączona specyfikacja ma charakter informacyjny.
| Nazwa: | CZ
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
CZ | 1 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 1000 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | 0
CZ | 2 | 2 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 1000 | l= | 200 | [8 empty] | 0
CZ | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 1000 | l= | 1200 | [8 empty] | 3.12 | 3.12
CZ | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 1000 | l= | 1500 | [8 empty] | 3.9 | 3.9
CZ | 5 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 1000 | d= | 1000 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 4.75 | 4.75
CZ | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 1000 | l= | 240 | [8 empty] | 0.62 | 0.62
CZ | 7 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 1000 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.89 | 3.79
CZ | 8 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 300 | l= | 250 | [8 empty] | 0.65 | 1.3
CZ | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 300 | l= | 840 | [8 empty] | 2.18 | 2.18
CZ | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 1000 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 3.9 | 3.9
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N1 | 1 | 8 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
N1 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.03 m | [10 empty] | 0.32 | 0.32
N1 | 3 | 9 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.17 m | [10 empty] | 0.68 | 0.68
N1 | 5 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.18 | 0.35
N1 | 6 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | 0.1 | 0.19
N1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.17 m | [10 empty] | 1 | 1
N1 | 8 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.13
N1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
N1 | 10 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.47 m | [10 empty] | 0.46 | 0.46
N1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.15 m | [10 empty] | 2.09 | 2.09
N1 | 12 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.66
N1 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.53 m | [10 empty] | 0.77 | 0.77
N1 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.86 m | [10 empty] | 2.44 | 2.44
N1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.87 m | [10 empty] | 1.44 | 1.44
N1 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.69 m | [10 empty] | 0.22 | 0.22
N1 | 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.92 m | [10 empty] | 0.29 | 0.29
N1 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.17 m | [10 empty] | 1.59 | 1.59
N1 | 19 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | 0.1 | 0.21
N1 | 20 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.22 | 0.43
N1 | 21 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | 0.25 | 0.49
N1 | 22 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.84 m | [10 empty] | 0.26 | 0.26
N1 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.50 m | [10 empty] | 2.19 | 2.19
N1 | 24 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.84 m | [10 empty] | 0.26 | 0.26
N1 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.74 m | [10 empty] | 1.09 | 1.09
N1 | 26 | 8 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
N1 | 27 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 400 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | 0.54 | 0.54
N1 | 28 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 400 | g= | 250 | h= | 500 | l= | 700 | e= | 350 | f= | 125 | 1.06 | 1.06
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 29 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.25 | 4.5
N1 | 30 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 1035 | [8 empty] | 1.55 | 1.55
N1 | 31 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 560 | c= | 250 | d= | 500 | l= | 280 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46
N1 | 32 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 560 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 125 |  |  | 0.82 | 0.82
N1 | 33 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.71 m | [10 empty] | 2.13 | 2.13
N1 | 34 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.46 | 0.46
N1 | 35 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.64 m | [10 empty] | 0.4 | 0.4
N1 | 36 | 7 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
N1 | 37 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | 0.17 | 0.17
N1 | 38 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.75 m | [10 empty] | 1.1 | 1.1
N1 | 39 | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 1.28
N1 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.35 m | [10 empty] | 0.85 | 0.85
N1 | 41 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.66 m | [10 empty] | 0.42 | 0.42
N1 | 42 | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 560 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.43 | 9.72
N1 | 43 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 560 | l= | 780 | [8 empty] | 1.26 | 1.26
N1 | 44 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 560 | c= | 300 | d= | 560 | l= | 240 |  |  |  |  | 0.41 | 0.41
N1 | 45 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 560 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 150 |  |  | 0.74 | 0.74
N1 | 46 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | 0.35 | 0.35
N1 | 47 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.43 m | [10 empty] | 1.53 | 1.53
N1 | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.97 m | [10 empty] | 2.49 | 2.49
N1 | 49 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.06 m | [10 empty] | 0.67 | 0.67
N1 | 50 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 560 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.95 | 1.95
N1 | 51 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 560 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.25 | 1.25
N1 | 52 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 560 | l= | 295 | [8 empty] | 0.51 | 0.51
N1 | 53 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 400 | l= | 1015 | [8 empty] | 1.32 | 1.32
N1 | 54 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 400 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 125 |  |  | 0.42 | 0.42
N1 | 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.62 m | [10 empty] | 0.2 | 0.2
N1 | 56 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.89 m | [10 empty] | 0.28 | 0.28
N1 | 57 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 400 | c= | 250 | d= | 300 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.27 | 0.27
N1 | 58 | 10 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.65 | 16.5
N1 | 59 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.8 | 0.8
N1 | 60 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 245 | [8 empty] | 0.27 | 0.27
N1 | 61 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 172 | [8 empty] | 0.19 | 0.19
N1 | 62 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.8 | 0.8
N1 | 63 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1200 | [8 empty] | 1.32 | 1.32
N1 | 64 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.65 | 1.65
N1 | 65 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.8 | 1.6
N1 | 66 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1460 | [8 empty] | 1.61 | 1.61
N1 | 67 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 125 |  |  | 0.36 | 0.71
N1 | 68 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | 0.07 | 0.07
N1 | 69 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.71 m | [10 empty] | 0.22 | 0.22
N1 | 70 | 1 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 400 | H= | 400 | D= | 100 | BD= | 200 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
N1 | 71 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 940 | [8 empty] | 1.03 | 1.03
N1 | 72 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 231 | [8 empty] | 0.25 | 0.25
N1 | 73 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.53 m | [10 empty] | 0.48 | 0.48
N1 | 74 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 969 | [8 empty] | 1.07 | 1.07
N1 | 75 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 501 | [8 empty] | 0.55 | 0.55
N1 | 76 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | g= | 200 | h= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 125 | 0.58 | 0.58
[5 empty] | l3= | 100
N1 | 77 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.35 | 1.35
N1 | 78 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 250 | l= | 1100 | [8 empty] | 0.99 | 0.99
N1 | 79 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 250 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | 0.41 | 0.41
N1 | 80 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.88 m | [10 empty] | 2.44 | 2.44
N1 | 81 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.63 m | [10 empty] | 0.39 | 0.39
N1 | 82 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 250 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 400 |  |  |  |  | 0.36 | 0.36
N1 | 83 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.45 m | [10 empty] | 0.91 | 0.91
N1 | 84 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 350 |  |  |  |  | 0.39 | 0.39
N1 | 85 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.95 m | [10 empty] | 1.82 | 1.82
N1 | 86 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.16 m | [10 empty] | 2.61 | 2.61
N1 | 87 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | 0.48 | 0.48
N1 | 88 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.35 | 0.35
N1 | 89 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.18 m | [10 empty] | 0.74 | 0.74
N1 | 90 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.75 m | [10 empty] | 2.39 | 2.39
N1 | 91 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.19 | 0.19
N1 | 92 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.37 m | [10 empty] | 0.93 | 0.93
N1 | 93 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
N1 | 94 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | 0.27 | 0.27
N1 | 95 | 1 | DCSD* | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
N1 | 96 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | 0.02 | 0.02
N1 | 97 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
N1 | 98 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
N1 | 99 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.75 m | [10 empty] | 0.24 | 0.24
N1 | 100 | 1 | DCSD* | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N1 | 101 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | 0.02 | 0.02
N1 | 102 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 323 | [8 empty] | 0.36 | 0.36
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | 0.75 | 0.75
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.11
N1 |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.42
N1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.1
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
N1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.06
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.65 | 1.65
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1200 | [8 empty] | 1.32 | 1.32
| Nazwa: | N2
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N2 | 1 | 2 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
N2 | 2 | 7 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.45
N2 | 3 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N2 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.27 m | [10 empty] | 0.71 | 0.71
N2 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.57 m | [10 empty] | 0.49 | 0.49
N2 | 6 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 32 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.02 | 0.02
N2 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.55 m | [10 empty] | 0.49 | 0.49
N2 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | 0.1 | 0.1
N2 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.08 m | [10 empty] | 0.65 | 0.65
N2 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.45 m | [10 empty] | 0.77 | 0.77
N2 | 11 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 200 | d2= | 100 | l1= | 167 | [8 empty] | 0.17 | 0.17
N2 | 12 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.35 | 0.35
N2 | 13 | 7 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
N2 | 14 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.86 m | [10 empty] | 0.54 | 0.54
N2 | 15 | 5 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
N2 | 16 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.77 | 7.54
N2 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.34 m | [10 empty] | 0.84 | 0.84
N2 | 18 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.77
N2 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | 0.08 | 0.08
N2 | 20 | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | 0.17 | 0.52
N2 | 21 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.46 | 0.92
N2 | 22 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.70 m | [10 empty] | 0.44 | 0.44
N2 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 5.51 m | [10 empty] | 4.33 | 4.33
N2 | 24 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 250 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 250 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25
N2 | 25 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 250 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 125 |  |  | 0.45 | 0.45
N2 | 26 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.68 m | [10 empty] | 0.53 | 0.53
N2 | 27 | 3 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 250 | [12 empty] | 0
N2 | 28 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 250 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.5 | 1.5
N2 | 29 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 400 | c= | 250 | d= | 250 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.28 | 0.28
N2 | 30 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 125 |  |  | 0.57 | 0.57
N2 | 31 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.86 m | [10 empty] | 0.54 | 0.54
N2 | 32 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 400 | l= | 348 | [8 empty] | 0.45 | 0.45
N2 | 33 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 400 | g= | 250 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 200 | 1.09 | 1.09
[5 empty] | l3= | 100
N2 | 34 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 250 | l= | 200 | e= | 0 | f= | -50 | 0.4 | 0.4
N2 | 35 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 250 | l= | 386 | [8 empty] | 0.42 | 0.42
N2 | 36 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 125 |  |  | 0.49 | 0.98
N2 | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.19 m | [10 empty] | 0.75 | 0.75
N2 | 38 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.34 m | [10 empty] | 1.06 | 1.06
N2 | 39 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 663 | [8 empty] | 0.73 | 0.73
N2 | 40 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.65 | 3.3
N2 | 41 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 250 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 125 |  |  | 0.59 | 0.59
N2 | 42 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.69 m | [10 empty] | 0.54 | 0.54
N2 | 43 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
N2 | 44 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.99 m | [10 empty] | 0.78 | 0.78
N2 | 45 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.02 m | [10 empty] | 0.64 | 0.64
N2 | 46 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33
N2 | 47 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | 0.32 | 0.32
N2 | 48 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
N2 | 49 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.27 m | [10 empty] | 2.57 | 2.57
N2 | 50 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.61 m | [10 empty] | 0.39 | 0.39
N2 | 51 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 250 | l1= | 154 | [8 empty] | 0.22 | 0.22
N2 | 52 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.31 m | [10 empty] | 0.15 | 0.15
N2 | 53 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
N2 | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.52 m | [10 empty] | 2.78 | 2.78
N2 | 55 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 417 | l1= | 570 | [8 empty] | 0.54 | 0.54
N2 | 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.10 m | [10 empty] | 1.56 | 1.56
N2 | 57 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.18 | 0.18
N2 | 58 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | 0.09 | 0.09
N2 | 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | 0.02 | 0.02
N2 | 60 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.11 m | [10 empty] | 0.98 | 0.98
N2 | 61 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.65 m | [10 empty] | 0.2 | 0.2
N2 | 62 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | 0.08 | 0.08
N2 | 63 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.96 m | [10 empty] | 1.55 | 1.55
N2 | 64 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 250 | l1= | 500 | [8 empty] | 0.33 | 0.65
N2 | 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.22 m | [10 empty] | 0.48 | 0.48
N2 | 66 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
N2 | 67 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.63 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
N2 | 68 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.25 m | [10 empty] | 1.28 | 1.28
N2 | 69 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
N2 | 70 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.48 m | [10 empty] | 0.58 | 0.58
N2 | 71 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
N2 | 72 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.42 | 1.42
N2 | 73 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 525 | [8 empty] | 0.84 | 0.84
N2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.21
N2 |  | 9 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.54
N2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.05
N2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.06
| Nazwa: | N3
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N3 | 1 | 4 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 250 | BD= | 350 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
N3 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.84 m | [10 empty] | 0.66 | 0.66
N3 | 3 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
N3 | 4 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 125 |  |  | 0.59 | 1.18
N3 | 5 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 250 | b= | 300 | [10 empty] | 0.07 | 0.07
N3 | 6 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.81 m | [10 empty] | 0.63 | 0.63
N3 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.65 | 1.65
N3 | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 95 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
N3 | 9 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 300 | c= | 150 | d= | 350 | l= | 250 | e= | 25 | f= | -100 | 0.28 | 0.28
N3 | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 150 | l= | 870 | [8 empty] | 0.78 | 0.78
N3 | 11 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 350 | c= | 150 | d= | 350 | l= | 175 | e= | 0 | f= | 0 | 0.23 | 0.23
N3 | 12 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 350 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 150 |  |  | 0.68 | 1.36
N3 | 13 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.90 m | [10 empty] | 0.71 | 0.71
N3 | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 1240 | [8 empty] | 1.61 | 1.61
N3 | 15 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.94 m | [10 empty] | 0.74 | 0.74
N3 | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 1095 | [8 empty] | 1.42 | 1.42
N3 | 17 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 350 | d= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 1.05 | 2.1
N3 | 18 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.95 | 3.9
N3 | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 1410 | [8 empty] | 1.83 | 1.83
N3 | 20 | 2 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 350 | b= | 300 | e= | 340 | l= | 625 | [6 empty] | 0.92 | 1.85
N3 | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 600 | [8 empty] | 0.78 | 0.78
N3 | 22 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 765 | [8 empty] | 0.99 | 0.99
N3 | 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 921 | [8 empty] | 1.2 | 1.2
N3 | 24 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 1076 | [8 empty] | 1.4 | 1.4
N3 | 25 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 350 | c= | 350 | d= | 300 | l= | 175 |  |  |  |  | 0 | 0
N3 | 26 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.95 | 0.95
N3 | 27 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.05 | 1.05
N3 | 28 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 270 | [8 empty] | 0.35 | 0.35
N3 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.42
| Nazwa: | N4
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N4 | 1 | 6 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
N4 | 2 | 6 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
N4 | 3 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.18 | 0.18
N4 | 4 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 160 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
N4 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.65 m | [10 empty] | 1.33 | 1.33
N4 | 6 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
N4 | 7 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | 0.23 | 0.47
N4 | 8 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | 0
N4 | 9 | 2 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 160 | [12 empty] | 0
N4 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.32 m | [10 empty] | 2.67 | 2.67
N4 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.01 | 3.01
N4 | 12 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
N4 | 13 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.22 | 0.43
N4 | 14 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.77
N4 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.86 m | [10 empty] | 1.8 | 1.8
N4 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | 0.39 | 0.39
N4 | 17 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 150 | e= | 0 | f= | 0 | 0.18 | 0.18
N4 | 18 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | g= | 200 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 100 | 0.72 | 0.72
[5 empty] | l3= | 100
N4 | 19 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 400 | l= | 200 | [8 empty] | 0
N4 | 20 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 400 | H= | 200 | k= | --------- | [8 empty] | 0
N4 | 21 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 300 | d= | 300 | l= | 271 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33
N4 | 22 | 2 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | 0
N4 | 23 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 300 | g= | 300 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 150 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | l3= | 100
N4 | 24 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 369 |  |  |  |  | 0.52 | 0.52
N4 | 25 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.02 | 1.02
N4 | 26 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 880 |  |  |  |  | 1.06 | 1.06
N4 | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.5 | 1.5
N4 | 28 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | 0.4 | 0.4
N4 | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | 0.17 | 0.17
N4 | 30 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | 0.08 | 0.08
N4 | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.48 m | [10 empty] | 0.58 | 0.58
N4 | 32 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.3
N4 | 33 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.27 m | [10 empty] | 0.89 | 0.89
N4 | 34 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.15 | 0.29
N4 | 35 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.13
N4 | 36 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | 0.15 | 0.15
N4 | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | 0.18 | 0.18
N4 | 38 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.75 m | [10 empty] | 0.24 | 0.24
N4 | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.78 m | [10 empty] | 0.7 | 0.7
N4 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.67 m | [10 empty] | 1.05 | 1.05
N4 | 41 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
N4 | 42 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | 0.12 | 0.12
N4 | 43 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 200 | b= | 300 | l= | 200 | [8 empty] | 0
N4 | 44 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1473 | [8 empty] | 1.47 | 1.47
N4 | 45 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | 0.45 | 0.45
N4 | 46 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
N4 | 47 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.72 m | [10 empty] | 0.45 | 0.45
N4 | 48 | 1 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
N4 | 49 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
N4 | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.61 m | [10 empty] | 1.01 | 1.01
N4 | 51 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.89 m | [10 empty] | 0.56 | 0.56
N4 | 52 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.35 | 0.69
N4 | 53 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.59 m | [10 empty] | 0.37 | 0.37
N4 | 54 | 1 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 2 |  |  |  |  | 0
N4 | 55 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.59 m | [10 empty] | 0.37 | 0.37
N4 | 56 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.06
N4 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.3
N4 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.24
N4 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.11
N4 |  | 10 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.3
| Nazwa: | N5
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N5 | 1 | 5 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 200 | [12 empty] | 0
N5 | 2 | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
N5 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | 0.38 | 0.38
N5 | 4 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.51
N5 | 5 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.04 m | [10 empty] | 0.66 | 1.31
N5 | 6 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | 0.17 | 0.34
N5 | 7 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.46 | 0.92
N5 | 8 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | 0.36 | 0.72
N5 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.80 m | [10 empty] | 0.62 | 0.62
N5 | 10 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 250 | l1= | 117 | [8 empty] | 0.23 | 0.47
N5 | 11 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.56 | 0.56
N5 | 12 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 123 | l1= | 286 | [8 empty] | 0.31 | 0.31
N5 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | 0.1 | 0.1
N5 | 14 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 315 | l1= | 390 | [8 empty] | 0.8 | 0.8
N5 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | 0.26 | 0.26
N5 | 16 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | 0.64 | 0.64
N5 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | 1.01 | 1.01
N5 | 18 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 350 | d= | 315 | g= | 80 | l= | 350 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46
N5 | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.95 | 1.95
N5 | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 250 | [8 empty] | 0.33 | 0.33
N5 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | 0.41 | 0.41
N5 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | 0.04 | 0.04
N5 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.55 m | [10 empty] | 0.35 | 0.35
N5 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | 0.13 | 0.4
N5 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.42
N5 |  | 6 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.36
| Nazwa: | OK1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
OK1 | 1 | 1 | SUC | Króciec osiatkowany | D= | 200 | H= | 55 | Z= | 40 | [8 empty] | 0
OK1 | 2 | 7 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 1.8
OK1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | 0.05 | 0.05
OK1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.30 m | [10 empty] | 2.07 | 2.07
OK1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | 0.14 | 0.14
OK1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | 0.24 | 0.24
OK1 | 7 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 310 | l1= | 596 | [8 empty] | 0.62 | 0.62
OK1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.02 m | [10 empty] | 3.15 | 3.15
OK1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.54 m | [10 empty] | 1.6 | 1.6
OK1 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | 0.36 | 0.36
OK1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.13 m | [10 empty] | 0.71 | 0.71
OK1 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | 0.27 | 0.27
OK1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.06
| Nazwa: | OK3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
OK3 | 1 | 1 | SUC | Króciec osiatkowany | D= | 160 | H= | 55 | Z= | 40 | [8 empty] | 0
OK3 | 2 | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.98
OK3 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.63 m | [10 empty] | 0.32 | 0.32
OK3 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.37 m | [10 empty] | 1.69 | 1.69
OK3 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.03 m | [10 empty] | 0.52 | 0.52
OK3 | 6 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.01 | 6.03
OK3 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.73 m | [10 empty] | 0.37 | 0.37
OK3 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | 0.07 | 0.07
OK3 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.88 m | [10 empty] | 0.44 | 0.44
OK3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.05
| Nazwa: | PS1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
PS1 | 1 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.49
PS1 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.47 m | [10 empty] | 0.74 | 0.74
PS1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.10 m | [10 empty] | 1.56 | 1.56
PS1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
| Nazwa: | TR
| Typ: | Transfer
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
TR | 1 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 700 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | 0
TR | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 700 | l= | 240 | [8 empty] | 0.48 | 0.48
TR | 3 | 2 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
TR | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.51 m | [10 empty] | 1.58 | 1.58
TR | 5 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.26
TR | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.16 m | [10 empty] | 0.73 | 0.73
TR |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.00 m | [10 empty] | 0 | 0
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W1 | 1 | 5 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
W1 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.69 m | [10 empty] | 0.22 | 0.22
W1 | 3 | 5 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
W1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | 0.12 | 0.12
W1 | 5 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.19
W1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.08 m | [10 empty] | 0.97 | 0.97
W1 | 7 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
W1 | 8 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.15 | 0.15
W1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | 0.21 | 0.21
W1 | 10 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.81 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
W1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.71 m | [10 empty] | 1.45 | 1.45
W1 | 12 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 160 | l1= | 78 | [8 empty] | 0.08 | 0.08
W1 | 13 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.18 | 0.18
W1 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | 0.16 | 0.16
W1 | 15 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.90 m | [10 empty] | 0.28 | 0.28
W1 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.21 m | [10 empty] | 1.61 | 1.61
W1 | 17 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
W1 | 18 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.22 | 0.43
W1 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | 0.12 | 0.12
W1 | 20 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.98 m | [10 empty] | 0.31 | 0.31
W1 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.36 m | [10 empty] | 2.11 | 2.11
W1 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | 0.14 | 0.14
W1 | 23 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.01 m | [10 empty] | 0.32 | 0.32
W1 | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.51 m | [10 empty] | 0.32 | 0.32
W1 | 25 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.51
W1 | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.78 m | [10 empty] | 0.49 | 0.49
W1 | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.77 | 3.77
W1 | 28 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | 0.11 | 0.11
W1 | 29 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
W1 | 30 | 1 | CR2* | Czwórnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d1= | 200 | l= | 260 | e= | 130 | f= | 100 |  |  | 0.36 | 0.36
W1 | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.79 m | [10 empty] | 2.38 | 2.38
W1 | 32 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.11 m | [10 empty] | 0.7 | 0.7
W1 | 33 | 3 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
W1 | 34 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 200 | b= | 300 | [10 empty] | 0.06 | 0.06
W1 | 35 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 843 | [8 empty] | 0.84 | 0.84
W1 | 36 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.57 | 0.57
W1 | 37 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 320 | [8 empty] | 0.32 | 0.32
W1 | 38 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.93 m | [10 empty] | 0.58 | 0.58
W1 | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.78 m | [10 empty] | 1.12 | 1.12
W1 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | 0.36 | 0.36
W1 | 41 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 100 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13
W1 | 42 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 200 | d= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.34 | 0.34
W1 | 43 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.25 | 0.25
W1 | 44 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 410 | [8 empty] | 0.25 | 0.25
W1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.18
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.05
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
W1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.06
| Nazwa: | W2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W2 | 1 | 13 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
W2 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.22 m | [10 empty] | 0.38 | 0.38
W2 | 3 | 14 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
W2 | 4 | 4 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.15 | 0.58
W2 | 5 | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | 0.06 | 0.17
W2 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | 0.18 | 0.18
W2 | 7 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.05 m | [10 empty] | 0.33 | 0.33
W2 | 8 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.4
W2 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | 0.13 | 0.13
W2 | 10 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.11 m | [10 empty] | 0.35 | 0.35
W2 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | 0.15 | 0.15
W2 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.82 m | [10 empty] | 0.32 | 0.32
W2 | 13 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | 0.08 | 0.08
W2 | 14 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.18 | 0.18
W2 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | 0.31 | 0.31
W2 | 16 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.57 m | [10 empty] | 0.18 | 0.18
W2 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.53 m | [10 empty] | 0.27 | 0.27
W2 | 18 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.01 | 9.04
W2 | 19 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.66
W2 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | 0.07 | 0.07
W2 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | 0.22 | 0.22
W2 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | 0.12 | 0.12
W2 | 23 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 215 | [8 empty] | 0.21 | 0.21
W2 | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | 0.08 | 0.08
W2 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.65 m | [10 empty] | 1.83 | 1.83
W2 | 26 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
W2 | 27 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 1.11 m | [10 empty] | 0.43 | 0.43
W2 | 28 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
W2 | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.27 m | [10 empty] | 2.65 | 2.65
W2 | 30 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 215 | [8 empty] | 0.2 | 0.2
W2 | 31 | 7 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.45
W2 | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.12 m | [10 empty] | 1.61 | 1.61
W2 | 33 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.73 m | [10 empty] | 0.23 | 0.23
W2 | 34 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.49 m | [10 empty] | 0.75 | 0.75
W2 | 35 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.35 m | [10 empty] | 0.68 | 0.68
W2 | 36 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 160 | l1= | 154 | [8 empty] | 0.22 | 0.22
W2 | 37 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 250 | l1= | 330 | [8 empty] | 0.55 | 0.55
W2 | 38 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
W2 | 39 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.31 m | [10 empty] | 1.03 | 1.03
W2 | 40 | 1 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 250 | BD= | 350 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
W2 | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | 0.42 | 0.42
W2 | 42 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33
W2 | 43 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 125 |  |  | 0.49 | 0.49
W2 | 44 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
W2 | 45 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.10 m | [10 empty] | 0.69 | 0.69
W2 | 46 | 2 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
W2 | 47 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1310 | [8 empty] | 1.44 | 1.44
W2 | 48 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.8 | 0.8
W2 | 49 | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.65 | 6.6
W2 | 50 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 832 | [8 empty] | 0.92 | 0.92
W2 | 51 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 250 | b= | 300 | e= | 387 | l= | 735 | [6 empty] | 0.91 | 0.91
W2 | 52 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1338 | [8 empty] | 1.47 | 1.47
W2 | 53 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 250 | e= | 205 | l= | 600 | [6 empty] | 0.7 | 0.7
W2 | 54 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 250 | d= | 300 | l= | 200 | e= | -50 | f= | -150 | 0.33 | 0.33
W2 | 55 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 400 | b= | 400 | g= | 400 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 200 | 1.12 | 1.12
[5 empty] | l3= | 100
W2 | 56 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 370 | [8 empty] | 0.59 | 0.59
W2 | 57 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 150 | b= | 400 | c= | 400 | d= | 400 | l= | 300 | e= | 0 | f= | 0 | 0.48 | 0.48
W2 | 58 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 400 | [8 empty] | 0.44 | 0.44
W2 | 59 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 150 | b= | 400 | d= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.97 | 1.95
W2 | 60 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 1212 | [8 empty] | 1.33 | 1.33
W2 | 61 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.65 | 3.3
W2 | 62 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 150 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.65 | 1.65
W2 | 63 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 970 | [8 empty] | 1.07 | 1.07
W2 | 64 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 840 | [8 empty] | 0.92 | 0.92
W2 | 65 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 150 | b= | 400 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 75 |  |  | 0.39 | 0.39
W2 | 66 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | 0.1 | 0.1
W2 | 67 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.87 m | [10 empty] | 0.27 | 0.27
W2 | 68 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.01 m | [10 empty] | 0.32 | 0.32
W2 | 69 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 740 | [8 empty] | 0.81 | 0.81
W2 | 70 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 150 | b= | 400 | c= | 150 | d= | 350 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22
W2 | 71 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 150 | b= | 350 | g= | 150 | h= | 150 | l= | 350 | e= | 175 | f= | 75 | 0.41 | 0.41
[5 empty] | l3= | 100
W2 | 72 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 150 | l= | 190 | [8 empty] | 0.11 | 0.11
W2 | 73 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 150 | l= | 1500 | [8 empty] | 0.9 | 0.9
W2 | 74 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 150 | b= | 150 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 75 |  |  | 0.21 | 0.41
W2 | 75 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.95 m | [10 empty] | 0.3 | 0.3
W2 | 76 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 150 | l= | 840 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
W2 | 77 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.96 m | [10 empty] | 0.3 | 0.3
W2 | 78 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 150 | b= | 150 | d= | 125 | g= | 40 | l= | 150 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09
W2 | 79 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | 0.31 | 0.31
W2 | 80 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.96 m | [10 empty] | 0.3 | 0.3
W2 | 81 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.73 m | [10 empty] | 0.23 | 0.23
W2 | 82 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.30 m | [10 empty] | 0.41 | 0.41
W2 | 83 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 350 | b= | 150 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 175 | e= | 0 | f= | -50 | 0.17 | 0.17
W2 | 84 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 100 | l1= | 190 | [8 empty] | 0.32 | 0.32
W2 | 85 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.71 m | [10 empty] | 0.22 | 0.22
W2 | 86 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.89 m | [10 empty] | 1.48 | 1.48
W2 | 87 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.46 | 0.46
W2 | 88 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.67 m | [10 empty] | 1.05 | 1.05
W2 | 89 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.89 m | [10 empty] | 0.56 | 0.56
W2 | 90 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 100 | l1= | 202 | [8 empty] | 0.25 | 0.25
W2 | 91 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.36 m | [10 empty] | 0.43 | 0.43
W2 | 92 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | 0.09 | 0.19
W2 | 93 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | 0.19 | 0.19
W2 | 94 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | 0.17 | 0.17
W2 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.42
W2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.06
W2 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.05
W2 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.19
W2 |  | 12 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.36
| Nazwa: | W3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W3 | 1 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
W3 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.10 m | [10 empty] | 0.34 | 0.34
W3 | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
W3 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.92 m | [10 empty] | 0.29 | 0.29
W3 | 5 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.13
W3 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.03 m | [10 empty] | 1.27 | 1.27
W3 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.87 m | [10 empty] | 1.22 | 1.22
W3 | 8 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 125 |  |  | 0.36 | 0.36
W3 | 9 | 1 | CR2* | Czwórnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 300 | d1= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 125 |  |  | 0.68 | 0.68
W3 | 10 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | 0
W3 | 11 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.62 m | [10 empty] | 1.27 | 1.27
W3 | 12 | 4 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 250 | BD= | 350 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
W3 | 13 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.70 m | [10 empty] | 1.34 | 1.34
W3 | 14 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 250 | b= | 300 | [10 empty] | 0.07 | 0.07
W3 | 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 300 | l= | 1275 | [8 empty] | 1.4 | 1.4
W3 | 16 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 300 | c= | 150 | d= | 400 | l= | 200 | e= | 50 | f= | -100 | 0.23 | 0.23
W3 | 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 150 | b= | 400 | l= | 780 | [8 empty] | 0.86 | 0.86
W3 | 18 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 350 | c= | 150 | d= | 400 | l= | 200 | e= | 25 | f= | 0 | 0.26 | 0.26
W3 | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 1020 | [8 empty] | 1.33 | 1.33
W3 | 20 | 1 | CR2* | Czwórnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 350 | d1= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 150 |  |  | 0.77 | 0.77
W3 | 21 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.93 m | [10 empty] | 0.73 | 0.73
W3 | 22 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 0.86 m | [10 empty] | 0.67 | 0.67
W3 | 23 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.05 | 2.1
W3 | 24 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.95 | 5.85
W3 | 25 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 1423 | [8 empty] | 1.85 | 1.85
W3 | 26 | 3 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 350 | d= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 1.05 | 3.15
W3 | 27 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 350 | c= | 300 | d= | 350 | l= | 525 |  |  |  |  | 0.68 | 0.68
W3 | 28 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 350 | b= | 300 | e= | 275 | l= | 625 | [6 empty] | 0.89 | 0.89
W3 | 29 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 600 | [8 empty] | 0.78 | 0.78
W3 | 30 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 350 | b= | 300 | e= | 340 | l= | 625 | [6 empty] | 0.92 | 0.92
W3 | 31 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 350 | c= | 300 | d= | 350 | l= | 1270 |  |  |  |  | 1.65 | 1.65
W3 | 32 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 921 | [8 empty] | 1.2 | 1.2
W3 | 33 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 733 | [8 empty] | 0.95 | 0.95
W3 | 34 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 305 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
W3 | 35 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 350 | c= | 350 | d= | 300 | l= | 175 |  |  |  |  | 0 | 0
W3 | 36 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 270 | [8 empty] | 0.35 | 0.35
W3 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.42
| Nazwa: | W4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W4 | 1 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | 0
W4 | 2 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 100 | g= | 200 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 100 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | l3= | 100
W4 | 3 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 100 | b= | 200 | c= | 100 | d= | 200 | l= | 100 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06
W4 | 4 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 100 | b= | 200 | [10 empty] | 0.02 | 0.02
W4 | 5 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.34 | 0.34
W4 | 6 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 100 | c= | 100 | d= | 200 | l= | 200 | e= | 0 | f= | 0 | 0.12 | 0.12
W4 | 7 | 5 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 1500 | [8 empty] | 0.9 | 4.5
W4 | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 1215 | [8 empty] | 0.73 | 0.73
W4 | 9 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 100 | b= | 200 | d= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.34 | 0.34
W4 | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 100 | b= | 200 | l= | 1441 | [8 empty] | 0.86 | 0.86
W4 | 11 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 100 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.25 | 0.25
W4 | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 100 | l= | 145 | [8 empty] | 0.09 | 0.09
W4 | 13 | 6 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 630 | k= | --------- | [8 empty] | 0
W4 | 14 | 8 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 200 | g= | 200 | h= | 630 | l= | 830 | e= | 415 | f= | 150 | 1 | 7.97
[5 empty] | l3= | 100
W4 | 15 | 8 | BO | Zaślepka | a= | 300 | b= | 200 | [10 empty] | 0.06 | 0.48
W4 | 16 | 6 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1025 | [8 empty] | 1.02 | 6.15
W4 | 17 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 200 | H= | 630 | [10 empty] | 0
W4 | 18 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 1025 | [8 empty] | 1.02 | 2.05
| Nazwa: | W5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W5 | 1 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 700 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | 0
W5 | 2 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 350 | b= | 300 | g= | 300 | h= | 700 | l= | 760 | e= | 380 | f= | 175 | 1.19 | 1.19
[5 empty] | l3= | 100
W5 | 3 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 350 | b= | 300 | [10 empty] | 0.11 | 0.11
W5 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 1070 | [8 empty] | 1.39 | 1.39
| Nazwa: | W6
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W6 | 1 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 260 | [8 empty] | 0.36 | 0.73
W6 | 2 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.1 | 4.2
W6 | 3 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 500 | b= | 200 | g= | 300 | h= | 700 | l= | 900 | e= | 450 | f= | 250 | 1.46 | 2.92
[5 empty] | l3= | 100
W6 | 4 | 2 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 300 | H= | 700 | k= | --------- | [8 empty] | 0
W6 | 5 | 2 | BO | Zaślepka | a= | 200 | b= | 500 | [10 empty] | 0.1 | 0.2
| Nazwa: | WC1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC1 | 1 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
WC1 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.55 m | [10 empty] | 0.21 | 0.21
WC1 | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
WC1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.71 m | [10 empty] | 1.46 | 1.46
WC1 | 5 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.2
WC1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.69 m | [10 empty] | 0.27 | 0.27
WC1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | 0.18 | 0.18
| Nazwa: | WM1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM1 | 1 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WM1 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.86 m | [10 empty] | 0.27 | 0.27
WM1 | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WM1 | 4 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 1.88 | 3.77
WM1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | 0.94 | 0.94
WM1 | 6 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.13
WM1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.70 m | [10 empty] | 0.85 | 0.85
WM1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | 0.16 | 0.16
| Nazwa: | WM2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM2 | 1 | 4 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WM2 | 2 | 4 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WM2 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | 0.28 | 0.28
WM2 | 4 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
WM2 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.43 m | [10 empty] | 0.14 | 0.14
WM2 | 6 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | 0.06 | 0.11
WM2 | 7 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.15 | 0.29
WM2 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.87 m | [10 empty] | 0.27 | 0.27
WM2 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.60 m | [10 empty] | 1.02 | 1.02
WM2 | 10 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
WM2 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | 0.42 | 0.42
WM2 | 12 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.2
WM2 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.13 m | [10 empty] | 0.84 | 0.84
WM2 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.23 m | [10 empty] | 1.64 | 1.64
WM2 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | 0.09 | 0.09
WM2 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | 0.18 | 0.18
WM2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.07
WM2 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.15
| Nazwa: | WM3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM3 | 1 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
WM3 | 2 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
WM3 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.59 m | [10 empty] | 1.8 | 1.8
WM3 | 4 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.2
WM3 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.12 m | [10 empty] | 0.44 | 0.44
WM3 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | 0.18 | 0.18
WM3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
| Nazwa: | WS
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WS | 1 | 3 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 250 | [12 empty] | 0
WS | 2 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 250 | l1= | 66 | [8 empty] | 0.15 | 0.15
WS | 3 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.78 m | [10 empty] | 1.4 | 1.4
WS | 4 | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 250 | l1= | 99 | [8 empty] | 0.17 | 0.52
WS | 5 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
WS | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.06 m | [10 empty] | 1.29 | 1.29
WS | 7 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | 0.17 | 0.17
WS | 8 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.46 | 0.46
WS | 9 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.08 m | [10 empty] | 0.85 | 0.85
WS | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.68 m | [10 empty] | 0.57 | 0.57
WS | 11 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
WS | 12 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 250 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
WS | 13 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | 0.45 | 0.45
WS | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.57 m | [10 empty] | 0.4 | 0.4
WS | 15 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.26
WS | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.75 m | [10 empty] | 0.47 | 0.47
WS | 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 250 | l= | 1.16 m | [10 empty] | 0.91 | 0.91
WS | 18 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.5 | 4.5
WS | 19 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 0.73 | 0.73
WS | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1280 | [8 empty] | 1.28 | 1.28
WS | 21 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.57 | 0.57
WS | 22 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 320 | [8 empty] | 0.32 | 0.32
WS |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | 0.11 | 0.21
WS |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.24
| Nazwa: | WSPR1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WSPR1 | 1 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 500 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | 0
WSPR1 | 2 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 200 | [8 empty] | 0
WSPR1 | 3 | 5 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 12
WSPR1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 978 | [8 empty] | 1.56 | 1.56
WSPR1 | 5 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | d= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 1.67 | 1.67
WSPR1 | 6 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 300 | d= | 500 | l= | 297 |  |  |  |  | 0.48 | 0.48
WSPR1 | 7 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.16 | 1.16
WSPR1 | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 265 | [8 empty] | 0.42 | 0.42
| Nazwa: | WSPR2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WSPR2 | 1 | 1 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 500 | H= | 300 | k= | --------- | [8 empty] | 0
WSPR2 | 2 | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 200 | [8 empty] | 0
WSPR2 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1020 | [8 empty] | 1.63 | 1.63
WSPR2 | 4 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | d= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | 1.67 | 1.67
WSPR2 | 5 | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 9.6
WSPR2 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 98 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
WSPR2 | 7 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.67 | 1.67
WSPR2 | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 173 | [8 empty] | 0.28 | 0.28
WSPR2 | 9 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.16 | 1.16
WSPR2 | 10 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 265 | [8 empty] | 0.42 | 0.42
| Nazwa: | WT1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT1 | 1 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WT1 | 2 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WT1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | 0.04 | 0.04
WT1 | 4 | 1 | DCSD* | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WT1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.04 m | [10 empty] | 1.58 | 1.58
WT1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 1.88 | 1.88
WT1 | 7 | 11 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.71
WT1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.16 m | [10 empty] | 1.31 | 1.31
WT1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.62 m | [10 empty] | 0.2 | 0.2
WT1 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | 0.11 | 0.11
WT1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.48 m | [10 empty] | 0.15 | 0.15
WT1 | 12 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | 0.04 | 0.08
WT1 | 13 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | 0.15 | 0.29
WT1 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.08 m | [10 empty] | 1.6 | 1.6
WT1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.60 m | [10 empty] | 0.82 | 0.82
WT1 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.99 m | [10 empty] | 0.31 | 0.31
WT1 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | 0.19 | 0.19
WT1 | 18 | 1 | \ | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
WT1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.03
| Nazwa: | WT2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT2 | 1 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WT2 | 2 | 13 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.83
WT2 | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WT2 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.77 m | [10 empty] | 0.87 | 0.87
WT2 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
WT2 | 6 | 1 | DCSD* | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WT2 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.49 m | [10 empty] | 1.1 | 1.1
WT2 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 1.88 | 1.88
WT2 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.31 m | [10 empty] | 1.35 | 1.35
WT2 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | 0.19 | 0.19
WT2 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | 0.11 | 0.11
WT2 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | 0.08 | 0.08
WT2 | 13 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | 0.04 | 0.08
WT2 | 14 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | 0.15 | 0.29
WT2 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.33 m | [10 empty] | 1.67 | 1.67
WT2 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.70 m | [10 empty] | 0.85 | 0.85
WT2 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.89 m | [10 empty] | 0.28 | 0.28
WT2 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.76 m | [10 empty] | 0.24 | 0.24
WT2 | 19 | 1 | \ | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
WT2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.06
| Nazwa: | WT3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT3 | 1 | 3 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 100 | [12 empty] | 0
WT3 | 2 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WT3 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | 0.03 | 0.03
WT3 | 4 | 4 | DCSD* | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0
WT3 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.20 m | [10 empty] | 1.01 | 1.01
WT3 | 6 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 190 | [8 empty] | 0.13 | 0.13
WT3 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.84 m | [10 empty] | 0.89 | 0.89
WT3 | 8 | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.39
WT3 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | 0.04 | 0.04
WT3 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.90 m | [10 empty] | 0.6 | 0.6
WT3 | 11 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | 0.12 | 0.12
WT3 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | 0.04 | 0.04
WT3 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.14 m | [10 empty] | 0.67 | 0.67
WT3 | 14 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.70 m | [10 empty] | 0.53 | 1.06
WT3 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.95 m | [10 empty] | 0.3 | 0.3
WT3 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.58 m | [10 empty] | 1.12 | 1.12
WT3 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.62 m | [10 empty] | 0.51 | 0.51
WT3 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.53 m | [10 empty] | 0.16 | 0.16
WT3 | 19 | 1 | \ | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
WT3 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | 0.15 | 0.15
WT3 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.15
| Nazwa: | WT4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT4 | 1 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 200 | [12 empty] | 0
WT4 | 2 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
WT4 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | 0.26 | 0.26
WT4 | 4 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.26
WT4 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | 0.24 | 0.24
WT4 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.06
| Nazwa: | WT5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT5 | 1 | 1 | CD1* | Anemostat okrągły | D2= | 125 | [12 empty] | 0
WT5 | 2 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | 0
WT5 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.15 m | [10 empty] | 0.45 | 0.45
WT5 | 4 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.2
WT5 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.34 m | [10 empty] | 1.7 | 1.7
WT5 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | 0.18 | 0.18
WT5 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
| Nazwa: | WT6
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT6 | 1 | 1 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 |  |  |  |  | 0
WT6 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.58 m | [10 empty] | 0.36 | 0.36
WT6 | 3 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
WT6 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.40 m | [10 empty] | 2.77 | 2.77
WT6 | 5 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.51
WT6 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.98 m | [10 empty] | 1.87 | 1.87
WT6 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | 0.24 | 0.24
| Nazwa: | WT7
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT7 | 1 | 1 | RD1*+PBS | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 600 | H= | 600 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 2 |  |  |  |  | 0
WT7 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.40 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
WT7 | 3 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | 0
WT7 | 4 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | [8 empty] | 0.35 | 0.69
WT7 | 5 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.77
WT7 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.88 m | [10 empty] | 1.18 | 1.18
WT7 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.77 | 3.77
WT7 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.94 m | [10 empty] | 2.47 | 2.47
WT7 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | 0.24 | 0.24
WT7 | 10 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.06
WT7 | 11 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.38 m | [10 empty] | 0.24 | 0.24
WT7 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.24