## N1+ .. +Wsoc
UWAGA! | [18 empty] | Specyfikacja dla wentylacji PSP Bolesławiec dach
Załączona tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów. Wykonawca wycenia wszelkie siły i środki do realizacji instalacji.
Wszystkie przewody i kształtki należy domierzyć na budowie.
Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić możliwości montażu przewodów i urządzeń.
Wszystkie kanały systemów nawiewnych oraz wywiewnych w układach z odzyskiem należy izolować matami z wełny mineralnej gr. 40mm z folią aluminiową (w pomieszczeniach); gr.80mm (na dachu).
Stosować kolana i łuki z kierownicami przepływu.
Wyposażenie klap p.poż. ustalić z Wykonawcą systemu alarmu pożarowego.
Pozycję montażu siłowników klap p.poż.- należy ustalić na budowie.
Kształtki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, kształtka nietypowa – należy domierzyć na budowie.
Wentylatory dachowe montować na cokole i podstawie dachowej.
Przejścia kanałów przez dach wykonać za pomocą podstawy dachowej. Podstawy dachowe- wykonanie warsztatowe, domiar na budowie.
Elementy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych należy wykonać w liczbie wystarczającej do zapewnienia możliwości czyszczenia całej sieci przewodów.
Należy zapewnić swobodny dostęp do pokryw rewizyjnych przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji (Wymagania Techniczne Cobrti Instal- Zeszyt 5)
Załączona specyfikacja ma charakter informacyjny.
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N1 | 1 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 2.71 | 2.71
N1 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 800 | l= | 1090 | [8 empty] | 2.83 | 2.83
N1 | 3 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 3.93 | 7.87
N1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 800 | l= | 1500 | [8 empty] | 3.9 | 3.9
N1 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 800 | l= | 638 | [8 empty] | 1.66 | 1.66
N1 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 800 | l= | 1179 | [8 empty] | 3.07 | 3.07
N1 | 7 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 800 | c= | 600 | d= | 1300 | l= | 400 | e= | 250 | f= | 0 | 1.52 | 1.52
N1 | 29 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.25 | 2.25
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | 0.75 | 0.75
| Nazwa: | N2
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N2 | 1 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 600 | d= | 640 | l= | 320 | e= | 120 | f= | 200 | 0.79 | 0.79
N2 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 517 | [8 empty] | 0.83 | 0.83
N2 | 3 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.42 | 2.83
N2 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 195 | [8 empty] | 0.31 | 0.31
N2 | 5 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 7.2
| Nazwa: | N3
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N3 | 1 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 315 | b= | 540 | [10 empty] | 0
N3 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 315 | b= | 540 | l= | 1410 | [8 empty] | 2.41 | 2.41
N3 | 3 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 315 | b= | 540 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.89 | 1.89
N3 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 315 | b= | 540 | l= | 382 | [8 empty] | 0.65 | 0.65
N3 | 5 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.05 | 1.05
N3 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 1.95 | 1.95
N3 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 1513 | [8 empty] | 1.97 | 1.97
N3 | 8 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 0.95 | 1.89
N3 | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 300 | l= | 55 | [8 empty] | 0.07 | 0.07
N3 | 10 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 350 | b= | 300 | c= | 315 | d= | 540 | l= | 250 | e= | 120 | f= | 0 | 0.43 | 0.43
| Nazwa: | N4
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N4 | 1 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 900 | b= | 600 | c= | 1180 | d= | 900 | l= | 590 | e= | 0 | f= | 140 | 2.52 | 2.52
N4 | 2 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 900 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 3.6 | 3.6
N4 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 600 | l= | 245 | [8 empty] | 0.73 | 0.73
N4 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 600 | l= | 902 | [8 empty] | 2.71 | 2.71
| Nazwa: | N5
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N5 | 1 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 400 | b= | 350 | [10 empty] | 0
N5 | 2 | 3 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 350 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.25 | 6.75
N5 | 3 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.33 | 1.33
N5 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 350 | l= | 480 | [8 empty] | 0.72 | 0.72
| Nazwa: | N6
| Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N6 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 816 | [8 empty] | 1.47 | 1.47
N6 | 2 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 500 | b= | 400 | l= | 750 | [8 empty] | 0
| Nazwa: | N7
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
N7 | 1 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 350 | c= | 400 | d= | 350 | l= | 200 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
N7 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 350 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.25 | 2.25
N7 | 3 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 350 | c= | 590 | d= | 500 | l= | 250 | e= | 0 | f= | 95 | 0.58 | 0.58
N7 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 350 | l= | 444 | [8 empty] | 0.67 | 0.67
N7 |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.21 | 1.21
| Nazwa: | OK1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
OK1 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.77 m | [10 empty] | 3 | 3
OK1 | 2 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.77
OK1 | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 200 | [12 empty] | 0
OK1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.18
| Nazwa: | OK2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
OK2 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.19 m | [10 empty] | 0.6 | 0.6
OK2 | 2 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
OK2 | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 160 | [12 empty] | 0
OK2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.1
| Nazwa: | OK3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
OK3 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.77 m | [10 empty] | 2.4 | 2.4
OK3 | 2 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
OK3 | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 160 | [12 empty] | 0
OK3 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.1
| Nazwa: | PS1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
PS1 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | 0.54 | 0.54
PS1 | 2 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
PS1 | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 160 | [12 empty] | 0
PS1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.14
PS1 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W1 | 1 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 450 | c= | 600 | d= | 1300 | l= | 450 | e= | 450 | f= | 25 | 1.71 | 1.71
W1 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 450 | l= | 1179 | [8 empty] | 2.24 | 2.24
W1 | 3 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 450 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.83 | 3.66
W1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 450 | l= | 288 | [8 empty] | 0.55 | 0.55
W1 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 450 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.85 | 2.85
W1 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 450 | l= | 1265 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
W1 | 7 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 450 | b= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.98 | 1.98
W1 | 8 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 450 | b= | 500 | c= | 450 | d= | 500 | l= | 720 |  |  |  |  | 1.37 | 1.37
| Nazwa: | W2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W2 | 1 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 400 | c= | 600 | d= | 640 | l= | 222 | e= | 120 | f= | 185 | 0.72 | 0.72
W2 | 2 | 4 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.42 | 5.66
W2 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 995 | [8 empty] | 1.59 | 1.59
W2 | 4 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 4.8
W2 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 400 | l= | 115 | [8 empty] | 0.18 | 0.18
| Nazwa: | W3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W3 | 1 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 350 | b= | 300 | c= | 315 | d= | 540 | l= | 250 | e= | 120 | f= | -35 | 0.43 | 0.43
W3 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 350 | l= | 590 | [8 empty] | 0.77 | 0.77
W3 | 3 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 350 | e= | 465 | l= | 1000 | [6 empty] | 1.43 | 1.43
W3 | 4 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 350 | c= | 300 | d= | 350 | l= | 1023 |  |  |  |  | 1.33 | 1.33
W3 | 5 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 350 | b= | 300 | e= | 255 | l= | 1000 | [6 empty] | 1.34 | 1.34
W3 | 6 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.05 | 1.05
| Nazwa: | W4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W4 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 600 | l= | 710 | [8 empty] | 2.13 | 2.13
W4 | 2 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 900 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 3.6 | 3.6
W4 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 600 | l= | 488 | [8 empty] | 1.46 | 1.46
W4 | 4 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 900 | b= | 600 | c= | 1180 | d= | 900 | l= | 590 | e= | 0 | f= | 140 | 2.52 | 2.52
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 600 | l= | 560 | [8 empty] | 1.68 | 1.68
W4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 900 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | 4.5 | 4.5
| Nazwa: | W5
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W5 | 1 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 400 | b= | 350 | l= | 600 | [8 empty] | 0
| Nazwa: | W6
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W6 | 1 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 500 | b= | 400 | l= | 750 | [8 empty] | 0
W6 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 400 | l= | 830 | [8 empty] | 1.49 | 1.49
| Nazwa: | W7
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W7 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 350 | l= | 125 | [8 empty] | 0.19 | 0.19
W7 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 400 | l= | 875 | [8 empty] | 1.31 | 1.31
W7 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 350 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.25 | 2.25
W7 | 4 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.21 | 2.42
W7 | 5 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 350 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.33 | 2.65
W7 | 6 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 400 | b= | 350 | c= | 590 | d= | 500 | l= | 250 | e= | 0 | f= | 95 | 0.58 | 0.58
W7 | 7 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 350 | c= | 400 | d= | 350 | l= | 846 |  |  |  |  | 1.27 | 1.27
W7 | 8 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 350 | b= | 400 | c= | 350 | d= | 400 | l= | 244 |  |  |  |  | 0.37 | 0.37
W7 |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 350 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 |  |  | 1.21 | 1.21
| Nazwa: | W8
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
W8 | 1 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | 0.53 | 1.05
W8 | 2 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
W8 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.19
W8 |  | 2 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 160 | [12 empty] | 0
W8 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
| Nazwa: | WC1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WC1 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.05 m | [10 empty] | 0.66 | 0.66
WC1 | 2 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.26
WC1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.12
WC1 |  | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 200 | [12 empty] | 0
WC1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.26
| Nazwa: | WG
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WG | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.11 m | [10 empty] | 0.35 | 0.35
WG | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | 0.06 | 0.06
WG | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 100 | [12 empty] | 0
WG |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.03
WG |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.13
| Nazwa: | WM1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM1 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.01 m | [10 empty] | 1.51 | 1.51
WM1 | 2 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
WM1 | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 160 | [12 empty] | 0
WM1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.1
| Nazwa: | WM2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM2 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.06 m | [10 empty] | 1.59 | 1.59
WM2 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | 0.05 | 0.05
WM2 | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 125 | [12 empty] | 0
WM2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.07
WM2 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.2
| Nazwa: | WM3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WM3 | 1 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.2
WM3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.06 m | [10 empty] | 1.59 | 1.59
WM3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.38 m | [10 empty] | 0.15 | 0.15
WM3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
WM3 |  | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 125 | [12 empty] | 0
| Nazwa: | WS
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WS | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 590 | [8 empty] | 0.74 | 0.74
WS | 2 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 200 | c= | 300 | d= | 200 | l= | 150 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15
WS | 3 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 300 | b= | 200 | l= | 450 | [8 empty] | 0
| Nazwa: | WSPR1
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WSPR1 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
WSPR1 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 1060 | [8 empty] | 1.7 | 1.7
WSPR1 |  | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 500 | b= | 300 | l= | 750 | [8 empty] | 0
WSPR1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
| Nazwa: | WSPR2
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WSPR2 | 1 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
WSPR2 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 1060 | [8 empty] | 1.7 | 1.7
WSPR2 |  | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 500 | b= | 300 | l= | 750 | [8 empty] | 0
WSPR2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | 2.4 | 2.4
| Nazwa: | WT1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT1 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.77 m | [10 empty] | 1.5 | 1.5
WT1 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | 0.06 | 0.06
WT1 | 3 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
WT1 | 4 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 100 | [12 empty] | 0
WT1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.03
WT1 |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.06
| Nazwa: | WT2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT2 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 5.03 m | [10 empty] | 1.58 | 1.58
WT2 | 2 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 100 | [12 empty] | 0
| Nazwa: | WT3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT3 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.77 m | [10 empty] | 1.5 | 1.5
WT3 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | 0.06 | 0.06
WT3 | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 100 | [12 empty] | 0
WT3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.03
WT3 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.13
| Nazwa: | WT4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.06 m | [10 empty] | 2.55 | 2.55
WT4 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.12
WT4 |  | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 200 | [12 empty] | 0
WT4 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.51
| Nazwa: | WT5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT5 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | 0.08 | 0.08
WT5 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.06 m | [10 empty] | 1.59 | 1.59
WT5 | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 125 | [12 empty] | 0
WT5 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
WT5 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | 0.1 | 0.2
| Nazwa: | WT6
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT6 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.06 m | [10 empty] | 2.55 | 2.55
WT6 | 2 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.26
WT6 | 3 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 200 | [12 empty] | 0
WT6 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.18
WT6 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.51
| Nazwa: | WT7
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
WT7 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.06 m | [10 empty] | 2.55 | 2.55
WT7 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | 0.25 | 0.25
WT7 | 3 | 2 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 200 | [12 empty] | 0
WT7 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.01 m | [10 empty] | 0.64 | 0.64
WT7 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 200 | l1= | 57 | [8 empty] | 0.09 | 0.09
WT7 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | 0.06 | 0.06
WT7 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | 0.26 | 0.51
| Nazwa: | Wsoc
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
Wsoc | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.53 m | [10 empty] | 0.48 | 0.48
Wsoc | 2 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | 0.06 | 0.13
Wsoc | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | 0.06 | 0.06
Wsoc | 4 | 1 | DV+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy | d= | 100 | [12 empty] | 0
Wsoc |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | 0.03 | 0.03