Złotów, 06.08.2026

OEA.272.1.2026

| Sprawę prowadzi: | Alicja Maciejaszek |
| --- | --- |
|  | +48 67 349 71 54 |
|  | alicja.maciejaszek@sanepid.gov.pl |

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na potrzeby obiektu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie zlokalizowanego przy ul. M. Hubego 1/1 w Złotowie.

Zamawiający: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Złotowie, ul. Michała Hubego 1/1, 77400 Złotów

NIP: 7671315579

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe dostarczenie, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy czynnej 24,0 kW, wraz z niezbędną infrastrukturą i pracami towarzyszącymi.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- Dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 24,0 kW (30,0 kVA) trójfazowy, z automatycznym rozruchem i obudową zewnętrzną dźwiękochłonną

- Dostawę i montaż systemu automatycznego załączania rezerwy (SZR)

- Dostawę i montaż systemu GSM powiadamiania o stanie pracy agregatu

- Wykonanie kompletnej instalacji energetycznej łączącej agregat z rozdzielnią budynkową

- Wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy zgodnie z wymaganiami producenta

- Wykonanie uziemienia dla agregatu

- Wykonanie okablowania wewnętrznego w budynku niezbędnego do integracji systemu z istniejącą infrastrukturą elektryczną

- Agregat musi być zabezpieczony wiatą z utrudnionym dostępem dla osób postronnych (dzieci) ponieważ wyznaczone miejsce znajduje się na terenie szkoły.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- Moc znamionowa agregatu: 24,0 kW (30,0 kVA)

- Napięcie znamionowe: 400 V

- Układ: trójfazowy

- Rodzaj paliwa: diesel

- Obudowa: dźwiękochłonna, przystosowana do pracy na zewnątrz

- Uruchamianie: automatyczne (z układem SZR)

- System powiadamiania: GSM – możliwość przesyłania powiadomień SMS o stanie pracy i awariach

- WYMAGANIA DODATKOWE

- Przed dostawą i montażem agregatu Wykonawca przedstawi projekt techniczny instalacji elektrycznej oraz typ proponowanego urządzenia (agregat, urządzenie SZR) do akceptacji Zamawiającemu

- Wykonawca zapewnia pełną dokumentację techniczno-ruchową (DTR), schematy elektryczne oraz instrukcje obsługi.

- Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych i protokołów odbioru.

- Uruchomienie i przeszkolenie obsługi z zakresu podstawowej eksploatacji urządzenia.

- Gwarancja: minimum 24 miesiące na dostarczony sprzęt i wykonane prace.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania nieodpłatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym w instrukcji eksploatacji producenta urządzenia.

- Wykonawca zapewni 2 zatankowane kanistry rezerwowego paliwa o pojemności 20 litrów

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

30.11.2026 r.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2026 r. o godz.15:00.

Oferty cenowe należy przesłać elektronicznie na adres sekretariat.psse.zlotow@sanepid.gov.pl,z tytułem wiadomości: „Oferta – Agregat prądotwórczy”   lub dostarczyć osobiście do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie, ul. Michała Hubego 1/1,77-400 Złotów, z oznaczeniem na kopercie „Oferta –Agregat prądotwórczy”

Istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej - chęć udziału w wizji można zgłosić pod               nr telefonu 673497154

Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w ramach realizacji zadań objętych Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 i na zasadach jego realizacji. W przypadku niepozyskania środków na sfinansowanie niniejszego zamówienia postępowanie może zostać unieważnione na podstawie art. 257 ustawy PZP.

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Wzór umowy

4. Proponowana lokalizacja agregatu-rzut parteru

5. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.